山东大学齐鲁医院（青岛）

存储设备运行维护项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：HYHAQD2023-0362

采   购   人：山东大学齐鲁医院（青岛）

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

二〇二三年七月

目  录

第一章   竞争性磋商公告	3

第二章   响应人须知	6

响应人须知前附表	6

一、说明	17

二、采购文件	17

三、响应文件编写	18

四、响应文件递交	22

五、磋商会议仪式、磋商与评审	23

六、询问和质疑	31

七、授予合同	34

八、履约担保	34

九、成交服务费	34

十、解释权	34

十一、其他	35

第三章   评分办法	36

第四章   采购内容及项目要求	43

第五章   合同格式	47

第六章   响应文件格式	55

# 第一章   竞争性磋商公告

项目概况

山东大学齐鲁医院（青岛）存储设备运行维护项目的潜在响应人应在邮箱<panghaosheng@sdhyha.com>获取采购文件，并于2023年7月26日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHAQD2023-0362

项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）存储设备运行维护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：20.00万元

采购需求：本项目为存储设备运行维护项目，具体详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：合同签订后开始履行，至项目完成（服务期限满）为止。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

1）在“信用中国”、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，不得参加本次政府采购活动；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；

3）为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2023年7月12日至2023年7月18日，每天上午8时30分至12时00分，下午12时00分至16时30分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：邮箱获取（panghaosheng@sdhyha.com）

3.方式：扫描下方二维码按照要求填报信息（经办人：逄昊晟）。

第二步：响应人须将法人授权委托书原件和被授权人身份证原件的扫描件、采购文件费汇款凭证的扫描件发送至项目经理邮箱（panghaosheng@sdhyha.com）。

4.采购文件售价：300元/份（采购文件售后不退）；

5.电汇银行及账号信息：

开户名称：海逸恒安项目管理有限公司青岛事业部；

开户银行：中国建设银行股份有限公司青岛崂山支行；

账号：37150198682700001356。

注：

（1）标书费必须从响应人单位账户汇出；完成后，采购代理机构会将采购文件发送至响应人邮箱，若因未登记成功，无法参加本项目的责任由各响应人自行承担。

（2）本项目实行资格后审，获取采购文件成功不代表资格后审的通过。

（3）本采购项目的变更、修改、澄清等内容均在“中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）网站”发布。相关内容一经在“中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）网站”发布，视作已发放给所有潜在响应人。各潜在响应人应随时关注并及时自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

四、响应文件提交

截止时间：2023年7月26日9点00分（北京时间）。

地点：青岛市崂山区香岭路1号北大资源博雅3号楼22层2204会议室。

五、开启

时间：2023年7月26日9点00分（北京时间）。

地点：青岛市崂山区香岭路1号北大资源博雅3号楼22层2204会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目磋商公告在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）网站上同时发布。

2.采购项目需要落实的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

（二）监狱企业政府采购政策

（三）促进残疾人就业政府采购政策

（四）节能、环保产品政府采购政策

详见竞争性磋商采购文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

地址：青岛市市北区合肥路758号

联系人：王老师、刘老师

联系方式：0532-66850507、0532-66850508

2.采购代理机构信息

名称：海逸恒安项目管理有限公司

地址：青岛市崂山区香岭路1号北大资源博雅3号楼22层2203室

联系人：逄昊晟

联系方式：0532-85761207

3.项目联系方式

联系人：逄昊晟

联系方式：0532-85761207

# 第二章   响应人须知

# 响应人须知前附表

本表是对“响应人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
|  | 重要提示： 本采购文件中，标注有“★”的条款，为本采购文件中的实质性条款，且属于在磋商过程中不会变动的内容。响应人未实质性响应的，将按无效报价处理。 |
| 1 | 项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）存储设备运行维护项目 |
| 2 | 项目编号：HYHAQD2023-0362 |
| 3 | 名称：山东大学齐鲁医院（青岛） 联系人：王老师、刘老师 联系方式：0532-66850507、0532-66850508 |
| 4 | 代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 联系人：逄昊晟 联系方式：0532-85761207 |
| 5 | 资金来源：自有资金。 预算金额及最高限价：20.00万元。 磋商报价超过预算金额或最高限价的，按无效报价处理。 |
| 6 | 响应人资格要求：详见第一章竞争性磋商公告。 响应人应提供能够证明符合资格条件的下列材料： （1） 响应人须具有独立承担民事责任的能力，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中： 响应人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 响应人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 响应人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证； 响应人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 响应人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 （2） 响应人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供信用承诺函或证明材料。如提供证明材料，则： 响应人是法人的，应提供财务会计报表，或经审计的财务报告复印件，或其基本开户银行出具的资信证明； 响应人是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。 （3） 响应人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附信用承诺函或相关证明材料。 （4） 响应人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供信用承诺函或相关证明材料，如提供证明材料，则： 响应人是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的依法缴税凭据； 响应人是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据； 响应人是其他组织和自然人的，需要提供开标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （5） 近三年内（本项目递交响应文件截止日前）响应人在经营活动中没有重大违法记录，其中： 重大违法记录是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚； 响应人须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6） 响应人在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。 采购人或采购代理机构将在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对响应人进行查询并打印查询记录，查询截止时点为：递交响应文件截止时间当日。对经查询被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的响应人，其报价将按无效报价处理。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个响应人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其报价将按无效报价处理。 采购人或采购代理机构对于查询到的响应人失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。响应人不良信用记录以采购人或采购代理机构现场查询结果为准，并如实记录查询情况。响应人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 （7） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，响应人须提供书面声明。 （8）为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动，响应人须提供书面声明。 （9）响应人依法按要求获取了采购文件。 （10）响应人符合法律、行政法规规定的其它要求。 注：本项目实行资格后审，响应文件中须包含上述材料，资格审查未通过，不进入下一步评审。 |
| 采购文件的答疑、澄清和修改 |  |
| 7 | 提交疑问时间：递交响应文件截止时间6天前。 提交疑问方式：发电子邮件至<panghaosheng@sdhyha.com>（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| 8 | 澄清和修改文件发送时间（如有）：递交响应文件截止时间5天前。 澄清和修改文件发送方式：发送电子版至各响应人预留的邮箱。 |
| 响应文件 |  |
| 9 | “响应文件组成”详见“响应人须知”第9条。 |
| 10 | “报价”详见“响应人须知”第10条。 |
| 11 | 响应文件份数： 纸质响应文件伍份，其中正本壹份和副本肆份； 电子版响应文件份数：壹份（介质为USB接口的移动存储设备）；电子版内容应包含响应文件的全部商务、报价、技术内容及技术资料（正本响应文件签字盖章后的全本扫描件），其中有英文资料的还应提供中、英文对照文本。 |
| 12 | 响应文件密封和标记： 响应人应将响应文件正本、副本、电子版及原件密封，并在封面明显处注明以下内容： 1）项目编号、项目名称 2）正本或副本或电子版或原件 3）响应人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“响应文件递交截止时间之前不准启封”字样。 |
| 13 | 响应文件的装订：响应文件（正本、副本）应按照响应文件组成的顺序编排并胶装成册，在首页编制“响应文件目录”，响应文件建议双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。响应文件封装背脊打印：“XXXX项目响应文件”。 |
| 磋商保证金及报价有效期 |  |
| 14 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 15 | ★报价有效期：自响应文件递交截止之日起90日历天。 |
| 16 | 响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告。 响应文件递交地点：详见竞争性磋商公告 截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。 |
| 磋商会议 |  |
| 17 | 磋商会议仪式时间：同响应文件递交截止时间； 磋商会议地点：同响应文件递交地点。 是否公开响应文件报价（首轮报价）等主要内容:不公开。 |
| 18 | 财务状况年份要求：2022年； 近年：2020年1月1日至递交响应文件截止时间； 如成立时间较短的响应人，可提供成立至递交响应文件截止时间的相关证明材料。 响应人应当在磋商文件要求提交响应文件的截止日期前，将证明材料原件密封送达。采购代理机构不接收响应文件递交截止时间后送达的证明材料原件。 |
| 评审 |  |
| 19 | 磋商小组组成：采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由有关评审专家和采购人代表等3人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 20 | 评审方法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各响应人进行排序，提出书面评审报告，推荐成交候选响应人。 |
| 21 | 是否授权评标委员会确定成交响应人： 是，评标委员会推荐3名成交候选人，并按照采购人授权确定1名成交响应人。 |
| 相关费用 |  |
| 22 | 成交服务费： 成交服务费按附表“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮40%计取，由成交响应人向代理机构交纳。注：采购代理服务费收费不足3000元的按照3000元收取。 |
| 其他 |  |
| 23 | 合同履行期限：合同签订后开始履行，至项目完成（服务期限满）为止。 |
| 24 | 付款方式：合同生效，乙方开具全额发票之日起30日内，支付合同总金额 40%，乙方按合同要求服务满半年后，支付合同总金额50%。余款作为质量保证金，无质量问题，质保期结束时付余款。 |
| 25 | 本项目不需缴纳履约担保。 |
| 26 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 软件和信息技术服务业，具体划分标准详见本章附表2。 |
| 27 | 1）磋商文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起响应人的注意。 2）采购人认为具备相关条件的，将在签订合同时对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面提供明确的优惠措施。 3）本文件中涉及的“单位公章”、“单位章”、“公章”“盖章”处均指与响应人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章； 如响应人为自然人，上述关于印章的约定均指参与项目的该自然人签名。 |
| 28 | 响应人应派熟知本项目的人员出席磋商会议，在评审过程中磋商小组可能会要求响应人代表进行澄清、说明或补正。 |

附表1：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交） 金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

附表2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

响应人须知正文

## 一、说明

### 1.采购人

详见响应人须知前附表。

### 2.代理机构

详见响应人须知前附表。

### 3.合格响应人

详见响应人须知前附表。

### 4.参加竞争性磋商的费用

无论磋商过程中的方法和结果如何，响应人自行承担所有与参加磋商有关费用。

## 二、采购文件

### 5.采购文件组成

本采购文件由采购文件目录所列内容及按本采购文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

### 6.采购文件答疑

响应人对采购文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一采购文件的响应人。响应人须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面回复。

### 7.采购文件澄清和修改

7.1代理机构对采购文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买采购文件的所有响应人。补充文件作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有约束力。

7.2为使响应人有足够的时间按采购文件的要求修改响应文件，代理机构可酌情推迟响应文件递交的截止时间，并将此变更书面通知各响应人。

7.3响应人须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面回执。响应人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

## 三、响应文件编写

### 8.报价语言及计量单位

8.1响应人和代理机构就采购过程交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2除采购文件的技术要求中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.响应文件组成

响应文件由下列部分组成，但不限于以下部分：

9.1商务部分

（1）报价函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）首轮报价一览表；

（4）分项报价表（如有）；

（5）商务响应一览表；

（6）企业认证相关证明材料；

（7）近年类似业绩一览表，附相关证明材料；

（8）商务情况表；

（9）中小企业声明函（如有）；

（10）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（11）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（12）环境标志产品明细表（如有）；

（13）节能产品明细表（如有）；

（14）政府强制采购节能产品明细表（如有）；

（15）响应人认为需要加以说明的其他内容。

9.2技术部分

（1）运维服务方案；

（2）安全服务方案；

（3）突发事件处理机制、预案、协调措施；

（4）培训方案；

（5）组织机构设置及人员配备方案；

（6）服务保证措施；

（7）故障处理措施；

（8）巡检服务方案；

（9）项目组织实施方案；

（10）响应人认为需要提供的其他材料或说明。

9.3资格证明文件：

（1）详见响应人须知前附表第6项。

（2）响应人认为需要提交的其他相关证明文件。

10.报价

10.1响应人限报一种方案报价，采购人不接受可选择的报价方案。响应人的报价应包括但不限于完成本项目所需人员费用、试验检测费、研究支出、资料收集、设计编制费用、最终设计成果工本费、项目报审费用、后期验收费用（第三方评价费用）、利润、税金、风险及后续服务等的所需的全部费用。报价币种为人民币。

10.2本项目为竞争性磋商项目，磋商小组可要求所有实质性响应本采购文件的响应人在规定时间内提交二次报价或最终报价，最终报价是响应人响应文件的有效组成部分。

10.3单独密封的首轮报价一览表与响应文件正本不符，以首轮报价一览表为准，但首轮报价一览表有明显文字错误的除外。正本与副本有不一致之处，以正本为准。如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。★响应人所投同一个包中，两个或以上报价一览表不一致的，视为投报多个方案，除非竞争性磋商文件明确规定接受备选方案外，均按未实质性响应磋商文件处理。

10.4响应人的报价（包括首轮报价、最终报价）明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组有权作出不利于响应人的认定和处理。

### 11.响应文件编写

11.1响应文件应按“响应文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

11.2响应文件应用不褪色的材料打印或复印。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

11.4响应人须如实响应采购文件要求，在响应文件中如实提供其服务方案。响应人不得复制粘贴采购文件中的商务及服务要求作为其响应文件的响应情况，否则，磋商小组有权作出不利于响应人的认定。

11.5响应人提供的支持资料和已印刷的文献（如有关服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中外文对照，在解释响应文件时以中文翻译本为准。若响应人的中文翻译本与外文版明显不符的，则磋商小组有权作出不利于响应人的认定。

11.6响应人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

### 12.响应文件签署

★响应文件应加盖响应人公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的响应文件中须附授权委托书。响应人代表必须按采购文件的规定签署响应文件正本（副本可用正本复印件）。未按采购文件要求签署及盖章的响应文件无效。

### 13.响应文件密封和标记

13.1响应人应准备的响应文件份数见响应人须知前附表，响应人应在每一份响应文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2响应文件的密封和标记详见响应人须知前附表。

13.3如果响应人未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购人及采购代理对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人及采购代理有权予以拒绝，并退回响应人。

### 14.响应文件装订

详见响应人须知前附表。

### 15.磋商保证金

15.1★属于应缴纳磋商保证金的响应人，应按前附表的规定提交磋商保证金，作为其响应文件的一部分。

15.2如响应人有下列情况，磋商保证金不予退还：

1）响应人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）响应人在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交响应人不与采购人签订合同的；

4）响应人与采购人、其他响应人或者采购代理机构恶意串通的；

5）法律法规和采购文件规定的其他情形。

15.3磋商保证金的退还：

1）未成交响应人的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；

2）成交响应人的磋商保证金在签订合同后5个工作日内退还。

### 16.报价有效期

16.1★本项目报价有效期见响应人须知前附表。有效期比本须知规定的有效期短的，按无效报价处理。

16.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求响应人同意延长报价有效期。响应人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的响应人有权收回磋商保证金；同意延长报价有效期的响应人应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

## 四、响应文件递交

### 17.响应文件递交时间和地点

17.1响应文件递交时间及地点、响应文件截止时间详见响应人须知前附表。

17.2响应人代表必须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因采购文件的修改推迟报价截止日期的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3代理机构不接收响应文件递交截止时间后送达的响应文件。

### 18.响应文件签收

18.1本项目只接受书面形式的报价，其他形式的报价不予接收。

18.2响应文件递交截止时间后对响应人已提交的响应文件不予退还。

### 19.首次

### 19.响应文件修改与撤回

19.1响应人在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知代理机构。

19.2响应文件任何修改内容必须由响应人的法定代表人或其委托代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其委托代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

19.3报价有效期内不得撤回响应文件。

## 五、磋商会议仪式、磋商与评审

本次采购项目的磋商会议、磋商和评审过程由采购人依法组织实施。

### 20.磋商会议仪式

20.1本项目举行磋商会议的时间和地点见响应人须知前附表。

磋商会议仪式由代理机构组织并主持，邀请所有递交响应文件的响应人代表参加。未参加磋商会议的，视同为默认磋商会议结果。

20.2磋商会议过程中，响应人代表对响应文件的密封情况进行检查并签字确认，现场宣布检查结果。

20.3响应文件的密封情况经检查确认无误后，采购代理机构工作人员将拆封响应文件。

20.4按本章“响应人须知前附表”的规定，如本项目首轮报价公开，唱价员将宣读首轮报价一览表的内容，响应人授权代表对公开唱价记录现场签字确认；如本项目首轮报价不公开，主持人宣布递交响应文件的响应人名单后，响应文件将直接送至磋商小组审阅。

### 21.磋商小组

采购人根据有关法律法规和本采购文件的规定，结合采购项目的特点组建磋商小组。磋商小组负责对响应文件进行评估和比较。磋商小组由三人或以上单数组成，其中评审专家不少于三分之二。磋商小组的组成见响应人须知前附表。

### 22.评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则公正、平等地对待各响应人，同时在评审过程中遵守以下原则：

22.1客观性原则；评审小组将严格按照采购文件的规定，对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

22.2公正性原则；评审小组依据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对响应文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

22.3审慎性原则：评审小组独立对响应文件进行审阅，依据竞争性磋商文件规定的评审标准审慎评审。评审小组的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评审小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

### 23.评审方法

本项目评审方法见响应人须知前附表。

### 24.初步评审

24.1初步评审是对响应文件的资格和符合性进行审查。

24.2在评审活动开始前，采购人及采购代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.3磋商会议仪式后，磋商小组将依法对响应人的资格进行审查以确定响应人是否具备报价资格。

资格审查未通过的响应人，不得进入下一步评审。

24.4磋商小组应当对符合资格条件要求的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求而没有重大偏离。

★24.5如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

1）在规定的递交响应文件截止时间之后递交响应文件的；

2）未按采购文件规定要求签署、盖章的；

3）未按规定交纳磋商保证金的；

4）采购文件未明确说明允许投报进口产品，而投报了进口产品的；

5）在响应文件中，未响应标注有“★”的，在磋商过程中不会实质性变动的条款；

6）首轮报价、再次报价、最终报价中的任一轮报价超过采购预算或最高限价的；

7）以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

8）法律法规和采购文件规定的其他情形。

24.6对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者补正。 响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.7 被磋商小组确定为非实质性响应的响应文件，为无效报价文件，响应人不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

★24.8响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

在评审过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其报价无效，并书面报告本级财政部门。

★24.9磋商小组发现响应人有属于串通报价、被视为串通报价、以他人名义报价、通过受让或者租借等方式获取资格资质证书、弄虚作假等情形的，各相关响应人的报价均无效。

24.10磋商小组通过上述评审，确定通过初步评审的合格响应人名单，只有通过初步评审的响应人，才有资格参与进一步的磋商和谈判且具有再次报价的机会。

经初步评审后，合格响应人不足3家的，不继续评审。但符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外。

### 25.磋商

25.1磋商小组所有成员集中与通过初步评审的各单一响应人分别进行磋商，并给予所有合格响应人平等的磋商机会。

25.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应人。

25.4响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

25.5竞争性磋商项目有再次报价的机会。本磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最终报价；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由响应人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上响应人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

25.6最终报价是响应人响应文件的有效组成部分，最终报价应由响应人法定代表人或其授权代表签字确认。

25.7已提交响应文件的响应人，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商应以书面方式提交，并由响应人的法定代表人或其授权代表签字确认。退出磋商的响应人的磋商保证金予以退还。

### 26.综合评审

在最终报价提交后，磋商小组将对已提交最终报价的响应文件进行详细评审。磋商小组按本竞争性磋商采购文件第三章“评分办法”中的评分细则，对各响应文件进行评审打分，提出评审报告，按评审最后得分由高到低推荐成交候选响应人。

### 27.报价不一致时的修正和处理

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中首轮报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其报价无效。

### 28.响应文件的澄清

28.1为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向响应人询问。响应人有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。响应人澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以视为响应人未实质性响应报价。

28.2磋商小组不接受响应人主动提出的澄清，采购人也不接受响应人主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 29.政府采购优惠政策

29.1中小企业优惠办法

29.1.1根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件以及财库[2022]19号文件的规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

29.1.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，上述小微企业应为依据中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

29.1.3响应人提供的货物、工程或者服务符合下列情形，享受上述小微企业价格扣除的优惠政策：

（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.1.4依据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定，中型、小型和微型企业磋商的须提供《中小企业声明函》（格式见附件）并对声明函的真实性负责；如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》。

29.1.5在货物采购项目中，响应人提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造的，不享受本办法规定的小微企业价格优惠政策。

29.1.6以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

29.1.7中标、成交响应人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交响应人的《中小企业声明函》。响应人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

29.2政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据《财政部司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，对监狱企业生产的产品价格或提供服务的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

29.3促进残疾人就业政府采购政策

1）依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予10%的扣除，用扣除后的评审价格参与价格得分的计算及评审；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2)残疾人福利性单位评审价格的计算：残疾人福利性单位的评审价格=磋商报价×（1—扣除比例）；响应人属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交响应人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

5）中标、成交响应人为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6）响应人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

29.4 环保节能产品执行政府采购优惠政策

29.4.1 响应人所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在响应文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则，可能会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠（评审加分或价格扣除）。★其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

29.5执行政府采购政策对报价进行扣除后的评审价格仅用于评审过程的报价得分计算或评审价格的比较，不作为最终的成交价格。

### 30.采购项目终止的情形

有下列情形之一，本项目将予以终止：

1）至递交响应文件截止时间止，递交响应文件的响应人不足3家的；

2）经评审，对采购文件作出实质性响应的响应人不足3家的，或者提交最终报价的响应人不足3家的；但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外；

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5）法律、法规及采购文件规定的其他情况。

### ★31.串通报价

31.1响应人出现《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定的串通报价或影响政府采购的违法行为，其报价无效，采购人或磋商小组将书面报告本级财政部门，给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，响应人应予以赔偿。

### 32.成交公告

32.1采购人确定成交响应人后，采购代理机构将在发布竞争性磋商公告的同一媒体发布成交公告。

32.2成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交响应人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

### 33.询问和质疑

33.1响应人认为本采购文件的条款，或采购需求中的技术、服务要求，或政府采购合同草案条款内容表述不明确的，可以按本项目竞争性磋商公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目负责人联系。采购人或采购代理机构将在收到询问后3个工作日内做出答复。

33.2响应人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

响应人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.3采购人或采购代理机构应当在收到响应人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应人和其他有关响应人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.4采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本采购文件“竞争性磋商公告”中的联系方式相关内容、“响应人须知附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

33.5依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），响应人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交响应人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有响应人共同提出。

33.6提出质疑的响应人应当是参与所质疑项目采购活动的响应人。

33.7潜在响应人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.8响应人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.9采购人、采购代理机构认为响应人质疑不成立，或者成立但未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为响应人质疑成立且影响或者可能影响成交、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格响应人符合法定数量时，可以从合格的成交候选响应人中另行确定成交候选响应人的，应当依法另行确定成交候选响应人；否则应当重新开展采购活动。

33.10质疑响应人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由采购文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理；采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。

## 七、授予合同

### 34.成交通知书

34.1在发布成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交响应人签发《成交通知书》。

34.2成交通知书是合同的一个组成部分。

### 35.签订合同

35.1成交通知书发出之日起30日内，双方按照采购文件确定的事项签订合同。

35.2采购文件、成交响应人的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

35.3成交响应人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以依法确定排名紧随其后的成交候选响应人为成交响应人，也可以重新开展政府采购活动。

## 八、履约担保

### 36.履约担保

本项目成交响应人应按采购人要求提交履约担保，除非采购文件“响应人须知前附表”明确说明不要求成交响应人提交履约担保。履约担保的形式和担保金额见采购文件“响应人须知前附表”。

## 九、成交服务费

### 37.成交服务费

本项目成交服务费的计算标准详见响应人须知前附表。

## 十、解释权

### 38.解释权

本采购文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。采购文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

其他补充内容，详见响应人须知前附表。

# 第三章   评分办法

一、评审方法

1.1本项目评审方法采用综合评分法。磋商小组将依据各响应人响应文件，对其商务、价格、服务等各项因素进行评价并按评分细则进行打分。每一响应人的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值，保留小数点后两位有效数字。

1.2磋商小组按各响应人最终得分由高到低顺序排列，按采购文件规定的成交候选响应人数量推荐成交候选响应人。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列，上述得分均相同的，由采购人授权磋商小组确定。

二、评审细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 20 |
|  | （2）技术 | 60 |
|  | （3）商务 | 20 |
| 报价得分 20分 |  | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他响应人的价格分按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×20。 |
| 技术部分 60分 | 运维服务方案 8分 | 对响应人提供的运维服务方案，分为五个评价等级打分： A.运维服务方案详实，内容具体，针对性强，描述清晰、科学规范，有可行性、专业性，得8分； B.运维服务方案比较详实，内容比较具体，比较有针对性，描述比较清晰、规范，有可行性、专业性，但存在个别瑕疵，得5分； C.运维服务方案完整，有一定的针对性，描述清楚，可行性、专业性，存在少量问题的，得3分； D.提供了运维服务方案，但存在严重缺陷，得1分； E.未提供运维服务方案，得0分。 |
|  | 安全服务方案 8分 | 对响应人提供的安全服务方案，分为五个评价等级打分： A.安全服务方案详实，内容具体，针对性强，描述清晰、科学规范，有可行性、专业性，得8分； B.安全服务方案比较详实，内容比较具体，比较有针对性，描述比较清晰、规范，有可行性、专业性，但存在个别瑕疵，得5分； C.安全服务方案完整，有一定的针对性，描述清楚，可行性、专业性，存在少量问题的，得3分； D.提供了安全服务方案，但存在严重缺陷，得1分； E.未提供安全服务方案，得0分。 |
|  | 突发事件处理机制、预案、协调措施 7分 | 对响应人提供的突发事件处理机制、预案、协调措施，分为五个评价等级打分： A.突发事件处理机制、预案、协调措施具有科学性、可行性强，开展难度小，得7分； B.突发事件处理机制、预案、协调措施比较有科学性、可行性较强，开展难度较小，得5分。 C.突发事件处理机制、预案、协调措施科学性较差、可行性不强，开展难度较大，得3分； D.有突发事件处理机制、预案、协调措施，但存在严重缺陷，得1分； E.未提供突发事件处理机制、预案、协调措施，得0分。 |
|  | 培训方案 6分 | 根据响应人提供的培训方案，分为四个评价等级打分： A．方案详实明确，培训内容丰富、培训时间合理、培训计划可行，针对性强，得6分； B.方案比较详实，培训计划比较可行，有一定的可行性、针对性，得4分； C.方案简单，培训计划难以实现，得2分； D.未提供方案，得0分。 |
|  | 组织机构设置及人员配备方案 6分 | 对响应人针对本项目提供的组织机构设置及人员配备方案，分为四个评价等级打分： A.组织机构设置、岗位设置科学合理，职责全面、明确；各岗位人员数量安排合理，完全符合采购人的服务要求，得6分； B.组织机构设置、岗位设置比较合理，职责比较明确；各岗位人员数量安排比较合理，能够基本满足采购人的服务要求，但有瑕疵或存在问题的，得4分； C.组织机构设置、岗位设置混乱，各岗位人员数量安排不够合理，得2分； D.未提供方案，得0分。 |
|  | 服务保证措施 6分 | 对响应人提供的服务保证措施（包含保密措施、建立工作台账、工作信息收集、客户反馈等内容），分为四个评价等级打分： A.服务保证措施完善，保密措施、建立工作台账、工作信息收集、客户反馈等措施有力可行，重点突出、针对性强，得6分； B.服务保证措施比较完善，保密措施、建立工作台账、工作信息收集、客户反馈等措施比较可行，重点比较突出，比较有针对性，但存在瑕疵或问题的，得4分； C.有服务保证措施，但措施难以实施，存在严重缺陷，得2分； D.未提供服务保证措施，得0分。 |
|  | 故障处理措施 6分 | 对响应人提供的故障处理措施，分为五个评价等级打分： A.处理故障的响应时间和解决时间短、承诺合理、切合实际的，得6分； B.处理故障的响应时间和解决时间较短、承诺比较合理、比较切合实际的，得4分。 C.处理故障的响应时间和解决时间较长、承诺不够合理或不切合实际的，得2分； D.未提供故障处理措施，得0分。 |
|  | 巡检服务方案 6分 | 根据响应人提供的巡检服务方案，分为四个评价等级打分： A．巡检服务方案详实明确，巡检服务方案计划可行，针对性强，得6分； B.巡检服务方案比较详实，有一定的可行性、针对性，得4分； C.巡检服务方案简单，难以实现，得2分； D.未提供巡检服务方案，得0分。 |
|  | 项目组织实施方案 7分 | 根据响应人提供的项目组织实施方案（包含但不限于项目时间及阶段性进度安排），分五个评价等级打分： A.时间规划科学合理、阶段性进度安排切实可行，有详细的预期实施工期进度表，能够按期提供进度周报和月报的，得7分； B.时间规划比较合理、阶段性进度安排比较可行的，但存在个别瑕疵，得5分； C.时间规划基本合理、阶段性进度安排基本可行的，存在少量问题的，得3分； D.有项目组织实施方案，但存在严重缺陷，得1分。 E.未提供方案，得0分。 |
| 商务部分 20分 | 企业认证 10分 | 响应人具有ISO9001质量管理体系认证得2分； 响应人具有ISO27001信息安全管理体系认证得2分； 响应人具有ITSS信息技术服务标准体系认证得2分； 响应人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证得2分。 响应人具有CCRC信息安全服务资质认证三级以上得2分。 注：以上证书需提供复印件加盖公章（响应文件中须有对应的复印件，否则不得分）。 |
|  | 企业业绩 10分 | 自2020年1月1日至递交响应文件截止时间的同类项目，每份得2分，满分10分。响应人须同时提供同一项目中标（成交）通知书、合同，二项缺一项不得分。 注：以上须提供项目中标（成交）通知书、合同的复印件加盖公章（响应文件中须有对应的复印件，否则不得分）。 |

注：

1.本细则只针对有效响应文件予以评分，评分计算均保留小数点后两位有效数字。

2.综合得分最高的响应人为成交响应人。

三、评审执行的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

1.为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对符合规定的小型和微型企业的价格给予 __10__% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，则在评审过程中评审价格可给予联合体4_%的价格扣除。如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供中小企业声明函。

3.评审价格的计算：评审价格=最终报价×（1-扣除幅度）.

（二）监狱企业政府采购政策

对监狱企业的价格给予[10_%×（监狱企业产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审；参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明，否则不予认定。

（三）残疾人福利性单位政府采购政策

对残疾人福利性单位的价格给予[10%×（残疾人福利性单位产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。未提供的，评审时不享受残疾人福利性单位政府采购政策。

（四）节能、环保产品

评审时，对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的加分，具体加分计算方法如下：

加分=2×[所响应优先采购产品（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格在响应报价中所占比例]，总计最高加2分。

如响应人提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围的环保、节能产品，应在响应文件中附国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，并在报价表中注明，未按要求提供和注明的，将不给予加分。其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

# 第四章   采购内容及项目要求

一、项目概述

本次项目的维保对象为EMC存储、VPLEX双活数据中心设备，服务内容包括提供一年期软硬件维保服务、7*24小时故障处理服务和每月一次的预防性检查维护服务等。维保服务的目标是建立安全、可靠、高效的系统运行机制，通过预防性、主动式的维护，最大限度地减小系统出故障的可能性；当故障发生时，能最大限度地减少系统故障时间，保障业务信息系统正常稳定地运行。

具体目标包括：

1.确保中心机房存储系统正常运行；

2.协助技术人员按业务需求调整存储设备；

3.协助技术人员确保各项业务数据的安全；

4.提供设备系统培训、技术咨询和应用操作指导服务。

二、设备清单

| 序号 | 类别 | 详细描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMC VNX5100 | EMC VNX5100:4*600GB 15K SAS11*3TB 7.2K NL-SAS | 1 |
| 2 | EMC VNX5500 | EMC VNX5500: 4*SAS 15K 600GB 3.5”；35*NL-SAS 7.2K 3TB 3.5”；24*SAS 10K 900GB 2.5”； | 1 |
| 3 | EMC VNX5500 | EMC VNX5500:23*SAS 15K 600GB 3.5”；7*NL-SAS 7.2K 3TB 3.5”； | 2 |
| 4 | EMC VNX5600 | 3.5寸DAE*1/2.5寸DAE*1/300G_15K_SAS*4/400G_SSD*5/1.2T_SAS*17/3T_SATA*6/600G_15K_SAS*5/1.6T_SSD*17； | 2 |
| 5 | EMC VPLEX | VPLEX VS2 双引擎 含2个ENG 2个DS300B， 1个管理控制服务器 | 1 |
| 6 | EMC ISILON | EMC ISILON X400 | 1 |
| 7 | 光纤交换机 | 24口EMC-DS300B | 2 |
| 8 | 光纤交换机 | 48口DS6510B | 2 |

三、维保要求

对服务商资质和服务人员的要求：响应人要具有EMC存储技术认证资格证书的专职系统工程师不少于3名，并提供证书复印件。对于本次续保服务应提供专职服务人员具有不低于3年的服务资质，服务人员需经用户确认，更换需经用户同意才能更换，并提供2名不低于以上标准的候选名单。响应人服务人员必须为响应人公司在职EMC认证工程师，若响应人指定工程师如果因特殊原因离职或更换电话，应当在变更后24小时内通知校方，并更换校方认可的合格人员进行接替，同时提供新的EMC认证工程师资料。

现场服务：技术支持时间为7*24小时，包括节假日，不限次数；一旦需要技术请求，响应人的技术人员随时响应；对于出现电话支持无法解决的情况，响应人需要在2个小时内赶到技术支持现场，给出解决方案，并在4小时内解决问题。如果在现场服务中，由于维保响应人的技术人员的误操作而导致系统运行受到影响则响应人将承担全部责任。

维保公司负责提供该项目所包括的所有硬件设备及相关产品的现场技术支持和原厂商保修服务,保修期限自签订合同之日起1年。

维保公司需在青岛本地拥有技术服务人员提供本地化服务。其中包括：

1.故障排除，在规定的时限内排除故障恢复系统运行，进行故障定位、部件更换、数据恢复等全部工作；

2.微码升级；

3.维护及健康检查；

4.现场原厂备件更换；

5.故障诊断及支持；

6.解答用户有关产品使用中出现的问题；

7. 7x24小时服务支持；

8.对现有系统的改造及重新配置、分区的现场支持服务；

9.根据用户需求重新划分存储空间，包括数据克隆（包括用户其他存储产品）；

10.维保公司还需在用户发生需求时，提供现场人工服务：

11.提供应用系统上线、变更等必要的存储及备份的现场值守服务；

12.提供各设备用户单位服务期系统实施、变更所需的现场值守服务；

13.提供系统平台变更，如网络、存储、系统软件等变更时，所要求的与本次存储备份设备相关的支持服务；

14.具有以上系统的综合系统优化支持能力；

15.服务期内提供与本项目相关的技术咨询服务。

四、维护的具体内容及要求

1.日常维护

根据招标要求，针对正常运行中的设备进行保养，软件升级，功能检查，以期排除潜在故障因素，及时发现故障隐患并做出处理，确保设备稳定运行，针对用户业务系统的要求，及时响应更新升级平台软件。并做到如下基本要求：

正常情况下，设备巡检每月一次，有特殊情况，可根据实际情况调整为每周一次或者应急维护。

（1）每次定期巡检均做好记录，将发现的故障隐患上报委托方.

（2）定期设备工作状态检查、设备安全性检查、设备性能检查、设备间线缆整理等。

（3）软件日常维护:分配磁盘空间检查,备份软件检查等。

（4）数据迁移,须提供用户要求的涉及EMC存储设备的所有相关现场技术报务.提供详细的技术方案,不得影响系统正常运行.对于不属于本项目的设备,应现场配合用户及其他厂商,提供必要的辅助服务。

（5）必要时对设备进行清洁.保持设备良好运行状态。

2.故障维护

（1）设备所有硬件模块正常运行，正常运行率为99.9%以上，每年非正常停机次数不超过2次,累计时间不超过30分钟。

（2）系统日志,检查错误日志,分析设备状态,系统运行性能检查和高级检查。

（3）全天候（24小时*7天）实时电话响应。

（4）接报故障后，响应时间为1小时，2小时内到现场，一般故障4小时内修复，需更换设备的故障或设备外修的故障一般当日修复，重大故障、特大故障2天内修复，维修结果填写《维修任务单》，一式两份，一份报送委托方确认，另一份存档备查，同时每次维修情况记入维保档案报委托方确认。

（5）维保公司必须承诺为本项目中的所有设备提供满足服务期限的备品备件，且用于本项目中的备品备件必须是来自于设备原厂商的全新产品。日常维保工作中，维保公司必须在备件库中保有一定数量的易损备品备件（随时对已使用的备件进行补充），以确保能满足日常运维保障的基本要求。

（6）设备返修，维保单位对设备故障不能自行修复的，可送原厂返修或送专业单位修理，相关修理费用由维保单位支付。

（7）当发生硬件设备故障时，如不能在24小时内修复故障，若用户要求,维保公司必须提供备机，并根据故障设备型号提供备机型号、配置、配电及相关的运行情况资料，在用户监督下进行安装、部署。设备故障修复后，经用户同意维保公司撤回备机，由用户负责对备机进行检查，涉及有用户数据保存的设备，须进行相应的处理。

（8）故障处理完毕2个工作日内，维保公司提供《故障处理分析报告》，详细说明故障原因、处理过程、解决办法、预防措施等关键内容，并签字盖印章，提交给用户备案。系统恢复正常后，维保公司工程师应对系统进行持续跟踪，避免遗留问题。

3.其他要求

重大系统变更现场值守服务,服务期内，用户在出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，维保公司须对参保设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于不属于维保公司维护设备范围内设备，应现场配合用户及其他厂商，并提供必要的辅助服务。提供免费现场专业技术培训；培训内容包括设备工作原理知识、日常维护技能、基本操作技术和其他相关专业能力等。

# 第五章   合同格式

（仅供参考，以院方版本为准）

政 府 采 购 合 同

项目名称:

合同编号:

计划编号:

采 购 人:

供 应 商:

采购代理机构：

签订时间：

本合同非为中小企业预留合同

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就 （项目名称） 项目 (项目编号) 采购与供应事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：                            。

2.服务地点：                    。

3.服务内容和范围：  。

二、服务期限

。

三、服务标准

符合国家或行业标准，符合采购文件要求，符合投标/响应文件及响应人在评审过程中做出的书面澄清及承诺标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                      (¥XXXX.00元)；

2.合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

响应人项目经理：    。

六、资金来源

预算内资金 0 元；财政专户资金： 0 元；自筹资金： XXX  元。

七、付款方式

□分期支付方式：

□一次性支付方式：

□其他支付方式：

八、合同融资事项

本项目不适用。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（一）本项目采购文件

（二）中标/成交响应人投标/响应文件

（三）合同格式及合同条款

（四）中标/成交响应人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标/成交通知书

（六）本合同附件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.响应人承诺按照法律规定及合同约定供货，确保服务质量和效果，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。

3.采购人和响应人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、履约保证金

响应人在收到《中标/成交通知书》后，如采购文件中要求缴纳履约保证金，则应按照采购文件的规定，向采购人提交履约保证金。

十二、合同签订

本合同于    年    月    日在                   签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

十五、其他

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十六、合同份数

本合同一式  份，均具有同等法律效力，采购人  份，响应人  份， 代理机构一份。

| 采购人： (公章) |  | 响应人： (公章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 住所： |  | 住所： |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 电 话： |  | 电 话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |

合同条款

第一条 合同内容

1.1 采购人委托响应人实施提供本项服务工作，响应人承诺提供并完成此项服务工作。

1.2服务阶段：  。

1.3服务内容：  。

1.4 服务的进度安排：按采购文件规定执行。

1.5 服务的机构、职责与人员配备安排

1.5.1服务机构。响应人按照服务内容和目标要求成立服务机构如下：

1.5.2职责。服务机构在项目经理领导下，按照职能要求和目标任务确定工作职责，于项目启动后三日内建立健全各项规章制度。

1.5.3人员。响应人根据部门职能和采购人需要配备有关专业人员。

1.6服务自合同生效之日起至服务工作完成之日止，响应人提供服务的同时，应及时向采购人报告服务工作推进情况和进展。

第二条 双方的责任和义务

2.1 采购人应向响应人提供与项目有关的资料、图纸、信息等，并给予响应人开展工作提供力所能及的协助，在适当时候指定一名代表与响应人联系。

2.2 采购人应为响应人就项目服务推进提供正当工作便利，费用由响应人负担。

2.3 除了合同第一条所列的技术人员外，响应人还应提供足够数量的称职的技术人员来履行本合同规定的义务。响应人应对其所雇的履行合同的技术人员负完全责任并使采购人免受其技术人员因执行合同任务所引起的一切损害。

2.4 响应人应根据服务的内容和进度安排，按时提交技术报告及有关资料。

2.5 响应人为采购人的技术人员前往响应人驻地和考察提供必要的设施和交通便利。

2.6 响应人对因执行其提供的服务而给采购人工作人员造成的人身损害和财产损失承担责任并予以赔偿，但这种损害或损失是由于响应人人员在履行本合同的活动中的疏忽所造成的。响应人仅对本合同项下的工作负责。

2.7 响应人对本合同的任何付出和所有责任都限定在响应人因付出专业服务而收到的合同总价之内。

第三条 服务报酬

3.1计取依据：投标/响应报价明细。

3.2 本合同总价包括响应人所提供的所有服务和技术费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括响应人因履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到采购人所发生的费用。如发生本合同规定的不可抗力，合同总价可经双方友好协商予以调整。如采购人所要求的服务超出了本合同附件一规定的范围，双方应协商修改本合同总价，任何修改均需双方书面签署，并构成本合同不可分割的部分。

3.3服务价款支付：  。

3.4 对响应人提供的服务，采购人将以上述方式或比例予以付款。采购人向响应人支付服务报酬时，响应人按照财务制度提供发票。

第四条 保密

4.1 由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给响应人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束响应人。

4.2 合同有效期内，双方采取适当措施对相关资料或信息予以严格保密，未经一方的书面同意，另一方不得泄露给任何第三方。

4.3 一方和其技术人员在履行合同过程中所获得或接触到的任何保密信息，另一方有义务予以保密，未经其书面同意，任何一方不得使用或泄露从他方获得的上述保密信息。

第五条 税费

5.1 国家根据税法对甲乙双方征收的与执行本合同或与本合同有关的一切税费均由甲乙双方各自方负担。

第六条 保证

6.1 响应人保证其经验和能力能以令人满意的方式富有效率且迅速地开展服务，其合同项下的服务由胜任的技术人员依据双方接受的标准完成。

6.2 如果响应人在其控制的范围内在任何时候、以任何原因向采购人提供本合同附件一中的工作范围内的服务不能令人满意，采购人可将不满意之处通知响应人，并给响应人三天的期限改正或弥补，如响应人在采购人所给的期限内未能改正或弥补，所有费用立即停止支付，直到响应人能按照本合同规定提供令采购人满意的服务为止。

第七条 服务成果的归属

7.1 所有提交给采购人的技术报告及相关的资料的最后文本，包括为履行技术服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于采购人的财产，响应人在提交给采购人之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

7.2 响应人可保存上述资料的复印件，包括采购人提供的资料，但未经采购人的书面同意，响应人不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。

第八条 履约验收

8.1本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于合同履行达到验收条件时组织验收。验收应严格按照本项目招标采购文件、投标/响应文件和采购合同进行，保证采购项目与招标采购文件、投标/响应文件和采购合同内容的一致。

8.2 必要时可邀请第三方机构或专业人员协助组织。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由响应人承担。

8.3 履约验收方案（详见附件）

第九条  违约责任

9.1在本合同履行过程中，双方因违约或重大过失造成对方经济、社会效益等损失的应当赔偿。

9.2甲方无正当理由拒绝接收服务，到期拒付服务费的，甲方向乙方偿付本合同总服务费   %的违约金。甲方逾期付款的，则每日按逾期金额的    %向乙方偿付违约金。

9.3乙方提供的服务不符合本项目相关文件和本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总服务费   %的违约金。

9.4乙方未能按照本合同约定时间提供服务或完成约定的项目服务内容的，从逾期之日起每日按本合同总服务费   %的数额向甲方支付违约金；逾期   日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

9.5未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同服务转包第三方承担。如擅自转包，则乙方应支付给甲方本合同总服务费   %的违约金。

9.6其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十条 不可抗力

10.1 任何一方由于战争及严重的火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定的义务的，受事故影响的一方将发生的不可抗力事故的情况及时通知另一方。

10.2 受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。受影响的一方应在不可抗力事故消除后尽快通知另一方。

10.3 双方在不可抗力事故停止后或影响消除后立即继续履行合同义务，合同有效期和/或有关履行合同的预定的期限相应延长。

第十一条 争议解决

11.1 遇争议问题双方协商解决，协商不能达成一致意见时，提交下列第  程序解决：

（1）向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁。

（2）向采购人所在地人民法院起诉。

第十二条 语言和标准

12.1 除本合同及附件外，采购人和响应人之间的所有往来函件，响应人给采购人的资料、文件和技术咨询报告、图纸等均采用中文。

第十三条 合同的生效及其它

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自合同生效之日起至服务工作结束且支付完毕服务报酬后失效。

13.2 所有对本合同的修订、补充、删减、或变更等均以书面完成并经双方授权代表签字后生效。生效的修订、补充、删减、或变更构成本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

13.3双方之间的联系应以书面形式进行。

13.4 补充条款：  无  。

# 第六章   响应文件格式

响应文件封面格式

（正/副本）

项目编号：_____  _              __

项目名称：_____  _            __

响 应 文 件

响应人：                        (盖单位章)

地  址：_____  _            _  _

电  话：_____  _            _  _

年    月    日

## 格式一：报价函

报价函

海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为HYHAQD20___-_____的____________________    （项目名称）项目并报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1.我方提交的响应文件，正本1份，副本  份；电子版  份。

2.如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

3.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交响应人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5.我方同意按采购文件规定交纳磋商保证金，遵守贵机构有关磋商的各项规定。

6.我方同意本响应文件在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

7.与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

响应人代表姓名、职务（印刷体）：

响应人单位全称（公章）

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

## 格式二：授权委托书

法定代表人授权委托书

海逸恒安项目管理有限公司：

（响应人名称）法定代表人                 授权                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报价授权代理人，全权处理此次政府采购项目（项目编号：HYHAQD20___-_____）磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（附法定代表人身份证明复印件）           （附授权代理人身份证明复印件）

响应人单位全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字或盖章：

年    月    日

## 格式三：首轮报价一览表

首轮报价一览表

项目编号：HYHAQD20___-_____

项目名称：____________________

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 首次总报价 | 大写： ； 小写： 。 |
| 对磋商文件的认同程度声明 （是否完全认同） |  |

响应人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月   日

## 格式四：分项报价表

分项报价表

项目编号：___________

项目名称：_____________________________

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：1）环境标志产品报价合计（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 2）节能产品报价合计（如有） |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表可按相同形式扩展，每包一张，单独填写，装订在响应文件中。

2.若服务费等由多项内容组成，则由响应人自行填写此表，总报价须与首轮报价一览表中的总报价一致。

3.若服务内容中包含设备供货，则需将各设备报价明细在此表中逐一填报。

4.所报产品如属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）、《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目，应附《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》，否则，在评审时不执行政府采购政策。

响应人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月  日

## 格式五:商务响应一览表

商务响应一览表

项目编号：HYHAQD20___-_____

项目名称：_______________

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 要求 | 响应文件 实际情况 | 响应文件对应的页码 | 偏差内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①请填写采购文件已列明并要求响应人响应的如付款方式、服务期、培训方式、后续服务等商务条款，并逐一作出承诺。

②请响应人在填写本表时，对应采购文件要求如实填写,并必须用具体数字或文字来表述，不能复制采购文件要求或仅填写“（不）偏离”或虚假应标。若响应人自行承诺的售后服务承诺与此表不一致的，则磋商小组有权作出不利于响应人的认定。

响应人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

## 格式六：服务响应一览表

服务响应一览表

项目编号：HYHAQD20___-_____

项目名称：____________________

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 技术要求 | 响应文件 实际情况 | 响应文件对应的页码及条目号 | 偏差情况 | 佐证证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应人请按采购文件中的要求逐一填写，响应人不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴采购文件中的要求，必须填写真实数据，否则磋商小组将作出不利于响应人的认定。

响应人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

## 格式七：项目拟投入人员情况一览表

项目拟投入人员情况一览表

| 序号 | 本项目中的分工或专业 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 执业资格证书情况 （多个证书的，同时列出） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表后附每个项目成员的身份证、职称证（如有）、执业资格证（如有）等。

响应人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年月日

## 格式八：近年类似业绩一览表

近年类似业绩一览表

项目编号：HYHAQD20___-_____

项目名称：____________________

| 项目名称 | 项目单位 | 合同内容 | 合同额 | 完工时间 | 项目单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评分办法。具体年份详见响应人须知前附表。

响应人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

## 格式九：商务情况表

响应人商务情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

### 格式十:中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.不符合相应条件的响应人无需提供。

## 格式十一:残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合相应条件的响应人无需提供。

格式十二：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

格式十三:环境标志产品明细表

环境标志产品明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）内的品目，应附《中国环境标志产品认证证书》；并按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

如所投产品不是环境标志产品，则不需填写本表。

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日

### 格式十四：节能产品明细表

节能产品明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目，应附《国家节能产品认证证书》，并按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

- 如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。此表可根据需要同格式扩展。

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日

### 格式十五：政府强制采购节能产品明细表

政府强制采购节能产品明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：1.政府采购强制节能产品根据《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目确定。

★2.如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，且提供《国家节能产品认证证书》，否则按无效报价处理。

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附表：

附表1.政府强制采购的节能产品品目清单

附表2.参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

附表1：

政府强制采购的节能产品品目清单

——摘自《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号文件）

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机 组 ( 制 冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机 组 （ 制 冷 量 ≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附表2：

参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

——摘自《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号，2019年04月03日发布）

2-1 参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

2-2 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

格式十六、资格证明材料格式（参考）

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

响应人信用承诺函

（采购人名称或采购代理机构名称）：

我单位参与（项目名称）         （项目编号）的采购活动，在此郑重承诺如下：

1.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.我单位具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：在经营活动中行贿犯罪等重大违法记录、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

注：

1.响应人可自行选择是否提供承诺函。若不提供承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。未按上述规定内容提供承诺函，也未提供相应证明材料的，将作无效投标处理。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺函。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.响应人对其所声明内容的真实性负责。如响应人所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

响应人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

6.响应人不存在关联关系声明

单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

响应人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与响应人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与响应人存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.响应人应对其所声明内容的真实性负责。如响应人所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

响应人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

7.不存在禁止参加政府采购活动情形的书面声明

不存在禁止参加政府采购活动情形的书面声明

（采购人名称）：

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

我单位郑重声明：我单位不存在上述禁止参加政府采购活动的情形。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.响应人对其所声明内容的真实性负责。如响应人所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

响应人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

8.竞争性磋商文件要求的其他资格证明文件（如有）

- 格式十七：其他资格证明材料、评审证明材料或响应人认为应该提供的其他资料

未提供格式的，格式自拟。

格式十八：响应文件封套标记参考格式

响应文件封套标记参考格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 响应人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 响应人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 原件（如有） 项目编号： 项目名称： 响应人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 响应文件电子文档 项目编号： 项目名称： 响应人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………响应文件递交截止时间前不准启封（公章）…………………

开具电子发票流程

1.扫描二维码登记相关信息

2.填写注意事项：

①带*为必填项。

②项目名称、项目编号应与采购文件保持一致，项目编号格式为：HYHAQD****-****。

③若因信息填写不全或填写错误，造成无法开具电子发票后果自负。

3.其他：

①所有信息填写完整且无误后，财务每周统一时间开具电子发票，并发送至登记的接收邮箱，申请单位可于次周登陆邮箱查收。

②如有疑问请联系财务，联系电话：0532-85789337，邮箱：2448549080@qq.com。