第三部分项目要求

- 一、采购需求

- （一）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中效过滤器 | 1.外观要求：可重复利用的25铝合金框型材厚度不低于1.0MM，光洁、平实、无变形、不腐蚀； |
|  |  | ▲2.阻力要求：初阻力小于等于100pa； |
|  |  | ▲3.效率要求：F8，即针对0.5um颗粒平均计数效率95%＞E≥70%； |
|  |  | ▲4.须提供第三方检测机构出具的符合国标要求的中效过滤器检验报告； |
|  |  | 5.滤料材质使用玻璃纤维滤料； |
|  |  | ▲6.滤料与边框之间封胶，使用聚氨酯胶； |
|  |  | ▲7.袋式过滤器每个袋口需有固体金属支撑、固定； |
|  |  | 8.使用最高温度不低于80摄氏度，湿度不低于80%。 |
| 2 | 排风高效过滤器 | 1、外观要求：外框采用铝合金，厚度不低于2.0㎜，光洁无变形，不腐蚀； |
|  |  | ▲2.阻力要求：初阻力小于等于250pa； |
|  |  | ▲3.效率要求：H14，即EN1822标准MPDS效率大于等于99.995%； |
|  |  | ▲4.须提供第三方检测机构出具的符合国标要求的高效过滤器检验报告； |
|  |  | 5.滤料材质：HV7613玻纤滤材需提供报关单或采购滤材合同及滤材检验报告； |
|  |  | ▲6.无隔板； |
|  |  | ▲7.密封条：一体化聚氨酯发泡密封条； |
|  |  | 8.使用最高温度不低于80摄氏度，湿度不低于80%。 |
| 3 | 初效过滤器 | 1.外观要求：可重复利用的46铝合金框型材厚度不低于1.0mmφ4㎜不锈钢子母架，光洁、平实、无变形、不锈蚀； |
|  |  | ▲2.阻力要求：初阻力小于等于50pa； |
|  |  | ▲3.效率要求：G4，即计数法检测效率大于等于50%； |
|  |  | ▲4.须提供第三方检测机构出具的符合国标要求的初效过滤器检验报告； |
|  |  | 5.滤料材质使用阻燃型12㎜厚滤布，具有燃烧等级S4冒烟等级SR滴落物等级ST2，并提供第三方滤布产品检验报告； |
|  |  | ▲6.滤料与边框之间封胶，使用聚氨酯胶； |
|  |  | - 使用最高温度不低于80摄氏度，湿度不低于80%。 |
| 4 | 亚高效过滤器 | ▲1.外观要求：外框用ABS塑料框V型结构，光洁、平实、无变形、不锈蚀； |
|  |  | ▲2.阻力要求：初阻力小于等于120pa； |
|  |  | ▲3.效率要求：EN1822标准MPPS效率99.5%＞E≥95%； |
|  |  | ▲4.须提供第三方检测机构出具的符合国标要求的亚高效过滤器检验报告； |
|  |  | 5.滤料材质：玻纤滤纸； |
|  |  | ▲6.密封条：一体化聚氨酯发泡密封条； |
|  |  | 7.间隔物：热熔胶； |
|  |  | ▲8.滤料与边框之间封胶。 |
| 5 | 回风中效过滤器 | ▲1.外观要求：外框用铝合金型材厚度不低于1.2㎜，双面喷塑网； |
|  |  | ▲2.效率要求：过滤效率约为85%，有效率≥5.0um，过滤有效率为50~70之间； |
|  |  | 3.滤料材质：阻燃滤布。 |

以上产品需符合以下执行标准：

▲GB/T 14295-2019空气过滤器；

▲GB/T13554-2020高效空气过滤器；

▲GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范；

▲WS/T368—2012医院空气净化管理规范。

- （二）主要技术参数表

| 序号 | 产品/项目名称 | 主要参数要求 | 综合单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式过滤器（铝框子母架） | 规格L490*W595*D46(mm）-G4 | 87 |  |
| 2 |  | 规格L595*W595*D46(mm）-G4 | 96 |  |
| 3 |  | 规格L595*W290*D46(mm）-G4 | 70 |  |
| 4 |  | 规格L490*W490*D46(mm）-G4 | 82 |  |
| 5 |  | 规格L287*W592*D46(mm）-G4 | 70 |  |
| 6 | 中效袋式过滤器(铝框） | 规格L592*W592*D381（mm）-6P-F8 | 120 |  |
| 7 |  | 规格L490*W592*D381（mm）-6P-F8 | 95 |  |
| 8 |  | 规格L592*W287*D381（mm）-6P-F8 | 99 |  |
| 9 |  | 规格L490*W490*D381（mm）-6P-F8 | 92 |  |
| 10 |  | 规格L592*W290*D381（mm）-6P-F8 | 99 |  |
| 11 | 中效板式过滤器(铝框子母架 ） | 规格L490*W490*D46(mm）-F5 | 86 |  |
| 12 |  | 规格L592*W490*D46(mm）-F5 | 92 |  |
| 13 |  | 规格L592*W592*D46(mm）-F5 | 90 |  |
| 14 |  | 规格L592*W287*D46(mm）-F5 | 71 |  |
| 15 | 亚高效过滤器（ABS塑料框V型） | 规格L490*W592*D292（mm）-3V-H11 | 451 |  |
| 16 |  | 规格L592*W287*D292（mm）-4V-H11 | 441 |  |
| 17 |  | 规格L592*W592*D292（mm）-4V-H11 | 593 |  |
| 18 |  | 规格L490*W490*D292（mm）-3V-H11 | 425 |  |

回排风过滤器参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 过滤器 级别 | 综合单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中效过滤器 | 规格887*310*90 | F7 | 97 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 2 | 中效过滤器 | 规格410*490*90 | F7 | 96 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 3 | 中效过滤器 | 规格320*290*90 | F7 | 80 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 4 | 中效过滤器 | 规格460*310*90 | F7 | 80 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 5 | 中效过滤器 | 规格560*310*90 | F7 | 82 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 6 | 中效过滤器 | 规格610*310*90 | F7 | 82 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 7 | 中效过滤器 | 规格660*310*90 | F7 | 88 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 8 | 中效过滤器 | 规格760*310*90 | F7 | 90 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 9 | 中效过滤器 | 规格810*310*90 | F7 | 94 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 10 | 中效过滤器 | 规格835*310*90 | F7 | 96 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 11 | 中效过滤器 | 规格1010*390*90 | F7 | 106 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 12 | 中效过滤器 | 规格1060*310*90 | F7 | 100 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 13 | 中效过滤器 | 规格960*310*90 | F7 | 94 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 14 | 中效过滤器 | 规格910*310*90 | F7 | 95 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 15 | 中效过滤器 | 规格860*310*90 | F7 | 95 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 16 | 中效过滤器 | 规格390*390*90 | F7 | 80 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 17 | 中效过滤器 | 规格490*490*90 | F7 | 80 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 18 | 中效过滤器 | 规格310*260*90 | F7 | 70 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 19 | 中效过滤器 | 规格310*460*90 | F7 | 73 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 20 | 中效过滤器 | 规格260*310*90 | F7 | 80 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 21 | 中效过滤器 | 规格490*340*90 | F7 | 73 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 22 | 中效过滤器 | 规格460*260*90 | F7 | 74 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 23 | 中效过滤器 | 规格1010*310*90 | F7 | 102 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 24 | 中效过滤器 | 规格485*310*90 | F7 | 79 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 25 | 中效过滤器 | 规格350*310*90 | F7 | 73 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 26 | 中效过滤器 | 规格400*310*90 | F7 | 73 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 27 | 中效过滤器 | 规格670*310*90 | F7 | 83 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 28 | 中效过滤器 | 规格240*390*90 | F7 | 70 | 铝框、单面覆网、两侧刷胶 |
| 29 | 高效过滤器 | 规格760*310*90 | H14 | 350 | 无隔板 |
| 30 | 高效过滤器 | 规格460*310*90 | H14 | 290 | 无隔板 |

1.初效过滤器每月清洗一次，两个月更换新过滤器，中效过滤器三个月更换，亚高效过滤器六个月更换，回风过滤器一年更换一次，过滤器更换周期根据实际情况延迟或缩短更换时间。

2.投标人提供中效过滤器样品（尺寸不限），中标人样品封存。

3.投标人在招标文件提供综合单价限价上填报折扣率，同比例应用于所有分项报价。中标后按产品的综合单价结合中标折扣率，按实际的供货量进行分期结算。结算单价保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

例如:初效板式过滤器（铝框子母架）综合单价限价为 87元/个,投标人填报的折扣为 99%.则实际结算单价为87x99%=86.13元/个。

4.中标后，本项目所需的任一产品在供货前均需向采购人提供样品，经采购人确认符合要求的，才能按需批量供货，由于投标人所供产品不符合采购人要求而需重新选样供货等风险因素所需费用由投标人考虑并自行承担。

注：（1）中标后，投标人按采购人实际订单要求分批次供货，货到采购人指定的使用地点并完成安装；（2）如投标文件中对以上技术规格响应情况与投标人提交的样品技术规格不一致的，以递交的样品技术规格为准。

- （三）其他投标要求及说明

- 投标人须在投标文件中作出如下承诺：

1.若中标，将配备充足的产品，及时满足医院需求。做到24小时服务及通讯畅通，不分节假日，保证产品及时供应及沟通。业务员更换需提前告知采购人姓名及联系方式，如通讯不畅，不能及时供货，造成不良后果，采购人有权视情节轻重给予延期回款1—6个月。

2.中标后，产品的起送量不受产品数量及金额的限制。

3.中标后提供的货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范等其他质量要求。

4.中标后提供的货物标签要标识明确，包含产品名称、规格型号、生产厂家、生产地址等信息，与注册证或说明书一致。

5.中标后提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准。

6.中标后保证所提供的货物服务期内满足采购人的需求并正常运转。因投标人原因无法供货，需提前3个月以书面形式通知采购人。

7.承诺根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格等与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，中标后在收到通知后24小时内给予做出响应，严重质量问题2小时内做出响应，因质量问题导致严重后果，承担相应责任。

8.承诺若中标后在收到通知后规定响应时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由自己承担。

9.承诺货物毁损、丢失的风险在该货物通过采购人、中标人双方联合验收交付前由投标人承担；因质量问题采购人拒收的，风险由自己承担。

10.承诺采购过程中必须遵守国家法律法规及采购人管理制度规范。对违反采购人制度规程者，采购人将根据制度进行处罚。

11.承诺中标后牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章指导，制订并落实各项安全防护措施。

12.承诺中标后需动火、动电、高空、有限空间等危险作业时，应配备取得相应作业资格的人员从事作业，如违反相关法律法规，由此造成的处罚、事故等，需承担全部责任和损失。

13.承诺本项目施工、质量、服务，中标后按照国标、部标、行业标准、投标文件、书面承诺书执行。如对施工质量有争议，可共同委托具有资质的第三方检测机构进行鉴定，鉴定费由自己预付，最终由责任方按比例承担；属双方责任的，双方平均承担鉴定费。

（四）样品

1、因对货物的整体制作质量、表面处理及细节处理情况等内容仅凭书面方式不能准确详细的描述，需要对样品进行主观判断；样品是评审的主要内容之一，投标人应依据其企业的实力和货物的要求提供产品的样品。

2、投标人在递交投标文件同时提供样品，在评审过程中供评审小组评审，并作为中标后供货时的验收标准。投标人因提供样品所发生的一切费用由投标人自行承担。

3、投标人提供中效过滤器样品（尺寸不限），样品上注明产品名称、供应商单位名称。

4、评审结束后中标供应商的样品由采购人封样保存，可作为验收的依据，未中标投标人的样品在接到代理机构通知后退还。