山东大学齐鲁医院（青岛）

山东大学齐鲁医院（青岛）网络安全等级保护测评服务项目

服务类竞争性磋商采购文件

采 购 人：山东大学齐鲁医院（青岛）

代理机构：嘉信全过程项目咨询管理有限公司

项目编号：JXQGC-01-20260529

日   期：二〇二六年五月

重要提示

一、同一项目同一包中的各供应商，若存在股权交叉情形，相关股权交叉单位的响应将被认定为无效，且需承担相应法律责任。

二、各供应商在项目响应过程中提供虚假资料的，其响应将被认定为无效，且需承担相应法律责任。

三、各供应商的法定代表人、负责人或参与本项目的被授权代表人之间，若存在夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或近姻亲关系，禁止参与同一项目同一包的响应；若违反此规定，其响应将被认定为无效，且需承担相应法律责任。

★四、供应商递交响应文件电子版时，应按照采购文件要求提供与正本内容一致的电子版材料，否则其响应无效。

目录

第一章磋商公告	4

第二章供应商须知前附表	7

第三章供应商应当提交的资格资信等证明文件	13

1.资格资信等证明文件目录	13

2.其他规定	13

第四章采购需求	15

1.项目说明	15

2.服务内容与要求	15

第五章评审办法	19

1.相关要求	19

2.评分标准	19

第六章供应商须知	24

1.采购参照依据以及原则	24

2.合格的供应商	24

3.保密	24

4.语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用	24

5.踏勘现场	25

6.询问	25

7.偏离	25

8.履约担保	26

9.采购代理服务费	26

10.磋商文件	26

11.响应文件的组成	27

12.响应报价	29

13.响应文件编制要求	29

14.响应文件的密封和标记	29

15.响应文件的递交	29

16.响应文件的修改与撤回	30

17.磋商保证金	30

18.质疑	31

19.投诉	32

20.其他需补充的内容	33

第七章开启响应文件、磋商、成交	34

1.开启响应文件程序	34

2.开启响应文件	34

3.磋商小组	35

4.评审程序	37

5.评审	37

6.澄清有关问题	38

7.磋商、最后报价、综合评审	38

8.成交	40

9.成交结果公告以及成交通知书	41

10.响应无效	41

11.废标	42

12.特殊情况处置程序	42

13.违法违规情形	43

14.违规处理	44

15.关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则	44

第八章纪律要求	46

1.对采购人的纪律要求	46

2.对供应商的纪律要求	46

3.对磋商小组成员的纪律要求	46

4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	46

第九章签订合同、合同主要条款	47

1.签订合同	47

2.合同履行	47

3.服务质量与验收	47

4.合同主要条款	48

第十章响应文件格式	52

## 第一章磋商公告

嘉信全过程项目咨询管理有限公司受山东大学齐鲁医院（青岛）的委托，对山东大学齐鲁医院（青岛）网络安全等级保护测评服务项目参照竞争性磋商方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

1.项目编号：JXQGC-01-20260529

2.项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）网络安全等级保护测评服务项目

3.采购需求：山东大学齐鲁医院（青岛）网络安全等级保护测评服务，具体详见第四章采购需求。

4.预算金额：30万元

5.供应商资格要求

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购；

5.3本项目的特定资格要求：

5.3.1供应商需具有有效的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》；

5.3.2通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（https://credit.shandong.gov.cn）、“信用中国（山东青岛）”网站（http://www.qingdao.gov.cn/credit/）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.3.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

5.3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

5.3.5本项目不接受联合体响应。

6.公告媒介

本次采购公告在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网上发布。

7.磋商文件的获取

7.1时间期限：自2026年6月3日起至2026年6月9日，每天上午8：30至12：00，下午13：00至17：30（北京时间，节假日除外，下同）；

7.2地点：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇3层313室；

7.3方式：在获取磋商文件时间内需携带以下材料现场登记获取磋商文件：

（1）营业执照复印件加盖供应商公章；

（2）以下两项提供任意一项：

（2.1）法定代表人购买磋商文件需提供法定代表人身份证明原件（格式自拟，须附法定代表人身份证正反面照片并加盖公章及同时提供身份证原件）；

（2.2）授权委托人购买磋商文件需提供授权委托书原件（格式自拟，须附法定代表人及授权委托人身份证正反面照片并加盖公章及同时提供授权委托人身份证原件）以及供应商为授权委托人缴纳的社保证明材料复印件加盖供应商公章（社保证明材料须提供自报名之日起前三个月内任意一月的社保证明，社保证明须体现授权委托人姓名、缴纳单位名称、缴纳月份等信息，若社保为第三方代缴还须提供供应商与第三方签订的代缴社保合同或协议复印件加盖供应商公章）；

7.4以上报名材料中要求加盖供应商公章，须加盖鲜章，不接受彩印件、电子签章等材料。供应商按照上述时间、地点及方式要求现场登记获取磋商文件，本项目不允许代买标书、不接受邮寄报名。若报名材料不全或不符合要求，代理机构不予接受；

7.5售价：每本300元整人民币（现金），售后不退；

7.6未按规定获取的磋商文件不受法律保护且无资格参与本项目投标，由此引起的一切后果，供应商自负。

8.响应文件递交时间以及地点

8.1时间：2026年6月17日09时00分起至09时30分止；

8.2地点：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇3层309室。

9.响应截止时间、开启时间、地点

9.1时间：2026年6月17日09时30分；

9.2地点：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇3层309室。

10.联系方式

10.1采购人：山东大学齐鲁医院（青岛）

地  址：青岛市市北区合肥路758号

联系人：王老师、姜老师

联系方式：0532-66852882、66852884

10.2代理机构：嘉信全过程项目咨询管理有限公司

地址：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层

电子信箱：jiaxinzhaobiao@163.com

联系人：周涛

电话：13605327893

## 2026年6月2日

## 第二章供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东大学齐鲁医院（青岛） |
| 2 | 采购代理机构 | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东大学齐鲁医院（青岛）网络安全等级保护测评服务项目 |
| 4 | 分包情况 | 本项目不分包 |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 其他资金100% |
| 6 | 是否接受联合体响应 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 7 | 响应有效期 | 自响应截止之日起90个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| 9 | 履约保证金 | ☑不需要 □需要 |
| 10 | 采购代理服务费支付 | □由采购人支付 由成交供应商支付。 1.本项目采购代理服务费：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）收费标准的60%收取。 注：采购代理服务费收费不足3000元的按照3000元收取。 招标代理服务费由供应商在报价时综合考虑，投标报价中不单独列项。 2.成交供应商应在成交公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构交纳采购代理服务费。 3.方式：转账或电汇等。成交供应商应及时支付服务费，否则应承担因此产生的诉讼费、保全费、诉责险费用及律师费等 |
| 11 | 构成磋商文件的其他材料 | 采购人依法依规对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。 |
| 12 | 供应商确认收到磋商文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 13 | 响应截止时间 | 2026年6月17日09时30分 |
| 14 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 □允许。要求：只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照磋商文件要求的响应方案，采购人可以接受该备选响应方案。 |
| 15 | 响应报价的范围 | 含税全包价，包含提供相关服务的所有费用。 |
| 16 | 响应报价的次数 | 各供应商均有两轮报价机会，但报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算；参与磋商的供应商响应文件中响应报价即为第一轮报价，供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价；否则磋商小组有权据此确定为无效报价。 报价次数最终由磋商小组根据磋商情况确定。最后一轮报价前必须告知所有参加磋商的供应商，并以最后一轮报价为最终报价。 |
| 17 | 磋商保证金的交纳 | 本项目无需缴纳保证金 |
| 18 | 响应文件编制装订 | 1.响应文件的技术文件、商务文件分别装订成册，共两册。 2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。 3.响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求编写响应文件。 4.响应文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在技术文件中，折叠成A4纸面大小，左、下侧对齐，左侧胶装成册。 |
| 19 | 响应文件签署和盖章 | 1.磋商文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人签署或盖章。 2.被授权代表人签字的，响应文件应附法定代表人授权委托书。 3.“报价函”、“法定代表人授权委托书”和“采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署或盖章。 4.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 20 | 响应文件份数及要求 | 1.响应文件正本壹份，副本叁份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格资信等证明文件1份，无需胶装。 ★3.电子版响应文件壹套：内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘，密封于资格资信等证明文件密封袋中（电子版响应文件不予退还）。 |
| 21 | 响应文件密封和标记 | 1.三个密封件，分别是：商务文件密封件、技术文件密封件、资格资信等证明文件密封件（包括电子版响应文件）； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封。 2.密封件封套上标明磋商项目编号、项目名称以及包、供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在2026年6月17日09时30分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 3．法定代表人身份证明原件（须按磋商文件附件格式提供）和本人身份证原件或法定代表人授权委托书原件（须按磋商文件附件格式提供）和本人身份证原件及缴纳社保证明材料应当在递交响应文件时出示并提交，不允许放在密封件中。 |
| 22 | 递交响应文件时间、地点及要求 | 时间：2026年6月17日09时00分起至09时30分止； 地点：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇3层309室。 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达至响应地点。 法定代表人参加磋商会议的，应出示法定代表人身份证明原件（须按磋商文件附件格式提供）和本人身份证原件；被授权代表参加响应会议的，应出示授权委托书原件（须按磋商文件附件格式提供）和本人身份证原件及缴纳社保证明材料，否则代理机构对递交的响应文件不予接受。 |
| 23 | 开启响应文件时间及地点 | 时间：2026年6月17日09时30分； 地点：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇3层309室。 |
| 24 | 磋商小组 | 磋商小组共3人，其中：采购人代表1人，评审专家2人 |
| 25 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 26 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是 ☑否，由磋商小组推荐三个成交候选供应商。 成交结果在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网公告，公告期限为1个工作日。 |
| 27 | 是否退还响应文件 | 除供应商需收回的资格资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 28 | 其他需补充的内容 |  |
| 28.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 □允许，供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 29 | 其他需补充的内容 | 落实本国产品政策：本项目不涉及。 |
| 30 | 采购文件是否包含可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。 | □不包含 包含，采购需求中带“◆”标注的为可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。 |
| 31 | 监督 | 本次采购活动以及相关当事人应当接受采购人相关监督部门依法实施监督。 |
| 32 | 本项目所属行业类型 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。 所属行业对应的中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 33 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | 本项目为专门面向中小微企业预留份额的采购项目。小微企业不享受报价扣除优惠。 |

## 第三章供应商应当提交的资格资信等证明文件

### 1.资格资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的企业或组织合法经营权的凭证（如:营业执照或登记证书或执业许可证等） | 原件或复印件 |  |
| 2 | 供应商需具有有效的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》 | 原件或复印件 |  |
| 3 | 声明函（格式见附件） | 原件或□复印件 |  |
| 4 | 采购诚信承诺书（格式见附件） | 原件或□复印件 |  |
| 5 | 中小企业声明函（格式见附件） | 原件或□复印件 |  |
| 6 | 评审办法中评分所需的其他相关证明材料 | 注：具体以第五章评审标准要求提供的证明材料提供形式为准 |  |

备注：

（1）开启响应文件时，供应商必须提交上述证明材料第1-5项，未提交或提交不全的视为资格性审查不合格，第6项由供应商根据磋商文件要求和自身情况选择性提供，且第1-6项复印件应当全部装订于响应文件中；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖供应商公章。

### 2.其他规定

2.1供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2磋商文件中所要求的相关证明资料原件（如合同书、营业执照、相关许可证等），应当在递交响应文件截止时间密封于资格资信等证明文件密封件（包括电子版响应文件）前与响应文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3供应商需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待磋商完毕后退还。不需收回的证明材料原件和响应文件一起不予退还，需收回的证明材料原件的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于响应文件中。

2.4营业执照等证明材料无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

## 第四章   采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2本项目共分为1个包进行采购。供应商所报价格应为含税全包价，包含提供本项目服务的所有费用。

1.3供应商应具备服务方案、应急处理措施及服务保障措施；具备准确的服务定位、完善的服务团队及项目实施的重点难点分析能力。

### 2.服务要求

2.1项目概况：

山东大学齐鲁医院(青岛)现有4套网络安全等级保护系统：三套三级系统，一套二级系统。为深入贯彻落实中央领导同志关于网络安全工作的重要批示指示精神和《网络安全法》，通过开展网络安全等级保护测评、网络安全风险评估等安全服务，全面检测排查安全保护现状和网络安全风险，发现存在的主要问题和薄弱环节，督促整改网络安全漏洞隐患，落实网络安全责任，建立健全网络安全保护管理制度，全面提升网络安全保障能力和防护水平，确保医院的网络与信息系统稳定、有序、安全运行。

2.2项目内容

2.2.1网络安全等级保护测评：

（1）对三套三级系统和一套二级系统依据GB/T 22239-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》和GB/T 28448-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》进行等级保护测评，并出具等级保护测评报告，等级测评工作从网络安全以下层面开展网络安全等级保护测评工作：

（2）安全物理环境：根据测评对象在“物理位置选择”、“物理访问控制”、“防盗窃和防破坏”、“防雷击”、“防火”、“防水和防潮”、“防静电”、“温湿度控制”、“电力供应”和“电磁防护”等方面所采取的安全措施进行检查，判断出与其相对应的各测评项的测评结果；

（3）安全通信网络：根据测评对象在“网络架构”、“通信传输”、“通信设备可信验证”等方面所采取的安全措施进行检查，判断出与其相对应的各测评项的测评结果；

（4）安全区域边界：根据测评对象在“边界防护”、“访问控制”、“入侵防范”、“恶意代码和垃圾邮件防范”、“安全审计”、“边界设备可信验证”等方面所采取的安全措施进行检查，判断出与其相对应的各测评项的测评结果；

（5）安全计算环境：根据测评对象在“身份鉴别”、“访问控制”、“安全审计”、“入侵防范”、“恶意代码防护”、“计算设备可信验证”、“数据完整性”、“数据备份恢复”、“剩余信息保护”、“个人信息保护”等方面所采取的安全措施进行检查，判断出与其相对应的各测评项的测评结果；

（6）安全管理中心：根据现场安全测评记录，针对测评对象在“系统管理”、“审计管理”等测评指标，判断出与其相对应的各测评项的测评结果；

（7）安全管理制度：根据现场安全测评记录，针对测评对象在“安全策略”、“管理制度”、“制定和发布”以及“评审和修订”等测评指标，判断出与其相对应的各测评项的测评结果；

（8）安全管理机构：根据现场安全测评记录，针对测评对象在“岗位设置”、“人员配备”、“授权和审批”、“沟通和合作”以及“审核和检查”等测评指标，判断出与其相对应的各测评项的测评结果；

（9）安全管理人员：根据现场安全测评记录，针对测评对象在“人员录用”、“人员离岗”、“安全意识教育和培训”以及“外部人员访问管理”等测评指标，判断出与其相对应的各测评项的测评结果；

（10）安全建设管理：根据现场安全测评记录，针对测评对象在“定级和备案”、“安全方案设计”、“产品采购和使用”、“自行软件开发”、“外包软件开发”、“工程实施”、“测试验收”、“系统交付”、“等级测评”以及“服务供应商选择”等测评指标，判断出与其相对应的各测评项的测评结果；

（11）安全运维管理：根据现场安全测评记录，针对测评对象“环境管理”、“资产管理”、“介质管理”、“设备维护管理”、“漏洞和风险管理”、“网络和系统安全管理”、“恶意代码防范管理”、“配置管理”、“密码管理”、“变更管理”、“备份与恢复管理”、“安全事件处置”、“应急预案管理”以及“外包运维管理”等测评指标，判断出与其相对应的各测评项的测评结果；

现场测评完成后，双方进行结果确认，测评机构出具测评报告，并将测评报告报当地公安机关备案。

2.2.2渗透测试服务（1次）

针对B/S架构的应用系统的安全检测，主要采用渗透测试的方式模拟攻击者使用的漏洞发现技术和攻击手段，从攻击者的角度人工对目标系统、应用的安全性作深入的非破坏性的探测，发现系统最脆弱环节。通过测试以明显、直观的结果来反映出系统的安全现状，让管理人员直观地知道自己信息系统所面临的问题。

本次服务对医院内4套关键信息系统进行人工渗透测试服务，出具电子版渗透测试报告。

2.2.3漏洞扫描服务（1次）

漏洞是在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷，从而可以使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统。漏洞扫描是借助专业工具，依据漏洞特征库，对系统、网络及应用程序进行全面检查。能快速识别已知安全漏洞，直观呈现漏洞位置、类型与风险等级，为后续修复及加固系统提供有力依据，有效预防潜在攻击，降低安全风险。

安全漏洞扫描服务会对信息系统内的网络设备、操作系统、应用软件、中间件和服务等进行安全漏洞识别。

系统层漏洞扫描：漏洞扫描服务扫描操作系统、数据库中存在的安全漏洞，主要包括身份认证、访问控制、系统漏洞、安全配置等

web应用漏洞扫描：漏洞扫描服务扫描Web应用中存在的安全漏洞，主要包括OWASP TOP10、弱口令、各种CVE漏洞等

中间件漏洞扫描：漏洞扫描服务扫描第三方中间件的安全漏洞，主要包括主流 Web 容器、前台开发框架、后台微服务技术栈等

扫描结果专家验证：对扫描结果进行安全专家验证，确保准确性后输出专业报告

本次服务对医院内服务器网段进行漏洞扫描服务，出具电子版漏洞扫描报告。

2.2.4商用密码应用安全性咨询服务

依据国家密码管理局《商用密码应用安全性评估管理办法》中的要求，重要网络与信息系统运营者应当使用商用密码进行保护，制定商用密码应用方案，配备必要的资金和专业人员，同步规划、同步建设、同步运行商用密码保障系统，并定期开展商用密码应用安全性评估。本次服务提供对被测评系统的商用密码建设改造咨询服务，协助本单位进行商用密码应用安全性建设工作。

2.2.5应急响应服务

服务方应提供合同期内的应急响应服务，针对突发事件，应在10分钟内做出响应，如需现场处置，应在1小时内到达事件现场，立即协助甲方实施紧急处置，并提供攻击事件分析总结。

2.2.6网络安全等级保护培训服务

服务期内应由CIIP-T持证人员向我院提供网络安全等级保护相关培训，包括等保制度宣贯、等保标准介绍等。

2.2.7驻场服务(测评期间)

为配合本次项目实施，需要服务方派遣一名项目组成员现场驻地提供等级保护测评整改协助以及商用密码应用安全性咨询服务，驻场工程师需同时具有网络安全等级保护高级测评师证书以及商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩证书。

采购人允许偏离范围或者幅度：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应，不允许负偏离，否则响应无效。对于非实质性条款偏离，按照评审办法中评分规则进行处理。

3.商务条件

◆★3.1服务期限：签订合同之日后， 30 天内到场实施。

3.2 服务地点：青岛市采购人指定地点。

3.3付款方式

合同签订生效且系统上线运行，完成初验，采购人收到发票后5个工作日内付款30% 。成交供应商按采购参数要求完成全部内容的实施并稳定运行15个工作日后，成交供应商应向采购人提出验收申请，并提供《山东大学齐鲁医院(青岛)项目验收报告》，采购人签字确认后，采购人支付成交供应商合同总金额的70%。

3.4 服务成果验收

服务期满或完成服务成果后，采购人应审核服务成果报告并对服务成果进行详细全面检验。

3.5 服务保障

项目服务期间，采购人如遇到问题,随时可以从成交供应商得到电话支持与帮助。注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“◆”标注的为可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。

## 第五章评审办法

### 1.相关要求

1.1技术汇总得分的计算方法：磋商小组技术评分的算术平均值。

1.2“同类项目”是指供应商已承揽的同类项目，并且签订合同一方必须是供应商。

1.3执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.4依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.4.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.4.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.4.4中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.4.5供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.5对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.5.1财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，中型、小型和微型企业响应的须提供办法规定的《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，供应商应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.5.3供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

1.5.3.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.5.3.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.5.3.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

1.6评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.7监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

### 2.评分标准

2.1评分因素以及分值

| 评分因素 | 商务部分 | 技术部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 16分 | 84分 | 100分 |

2.2商务部分

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 | 10分 | 满足采购文件要求且最终报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。 其它报价得分=最终报价基准价÷投标报价×10。 |
| 企业业绩 | 6分 | 供应商自2023年1月1日至今已承揽的同类项目，每份得2分，满分6分。 开启时供应商须提供同类项目合同原件或复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。 业绩时间以合同签署时间为准。 |

2.3技术部分

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应情况 | 14分 | 全部满足实质性条款要求的，得14分；实质性条款不满足的，为无效响应。 每出现1条负偏离，扣除基础分2分，扣完为止。 |
| 服务方案 | 20分 | 1.服务方案完整，无漏、缺项，考虑周到，总体模式及配套措施完整、细致，得10分；服务方案基本完整，无漏、缺项，考虑较周到，总体模式及配套措施较完整、细致得7分；服务方案基本完整，无漏、缺项，考虑基本周到，总体模式及配套措施基本完整、细致得3分；未提供者不得分。 2.供应商机构设立、运作流程、各项规章制度及档案资料建立管理情况完善，得10分；供应商机构设立、运作流程、各项规章制度及档案资料建立管理情况较完善，得7分；供应商机构设立、运作流程、各项规章制度及档案资料建立管理情况基本完善，得3分；未提供者不得分。 |
| 应急处理措施 | 10分 | 对本项目过程中供应商解决问题的能力、紧急情况处理预案进行评价。 供应商解决问题的能力强，项目实施过程中所有可能出现的问题考虑全面，紧急情况处理预案详细可操作，得10分； 供应商具备解决项目过程中问题的能力，项目实施过程中所有可能出现的问题考虑一般，紧急情况处理预案一般，且可实施，得7分； 供应商基本具有解决问题的能力，但考虑不够周到细致，紧急情况处理预案可操作性差，得3分； 未提供者不得分。 |
| 服务保障措施 | 10分 | 供应商组织机构及服务质量保证措施齐全、保密措施完备，机构健全，工作台帐建立完整、工作信息收集全面、反馈及时且客户质量保证措施齐全的，得10分； 供应商组织机构及服务质量保证措施较为齐全、保密措施较为完备，机构较为健全，工作台帐建立较为完整、工作信息收集较为全面、反馈较为及时且客户质量保证措施较为齐全的，得7分； 供应商组织机构及服务质量保证措施基本齐全、保密措施基本完备，机构基本健全，工作台帐建立基本完整、工作信息收集基本全面、反馈基本及时且客户质量保证措施基本齐全的，得3分； 未提供者不得分。 |
| 服务定位 | 10分 | 1、从服务好采购人角度出发对项目的整体统筹规划明确，有着重点和落实点的，得5分；规划尚合理，满足采购文件要求，得3分；规划不合理不得分。 2、对本项目认识深刻的、对项目理解深的、服务定位合理的，得5分；认识、理解、服务定位比较较深刻的，得3分；认识、理解、服务定位不合理的，不得分。 |
| 服务团队 | 10分 | 供应商针对本项目所需各岗位人员具有详细的计划且岗位职责定位准确、培训内容符合本项目实际需要的，得10分； 具有较为详细的岗位计划且岗位职责定位较为准确、培训内容较为符合本项目实际需要的，得6分； 提供了部分岗位人员计划、岗位职责基本符合本项目要求的得3分； 未提供者不得分。 |
| 项目实施的重点难点分析 | 10分 | 根据供应商提供的项目实施的重点难点分析内容进行评审： 1.供应商针对本项目重点、难点分析准确，完善，工作重点突出；能提出详细具体应对措施且措施充分可行的得10分； 2.供应商针对本项目重点、难点分析较为准确，完善，工作重点较为突出；能提出较详细具体应对措施且措施基本可行的得7分； 3.供应商针对本项目重点、难点分析不足，工作重点分析不足；提出的应对措施不可行的得3分； 未提供者不得分。 |

说明：

供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致响应被拒绝，并按照“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

## 第六章供应商须知

### 1.采购参照依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.3《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；

1.4《中华人民共和国民法典》；

1.5其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

### 2.合格的供应商

2.1符合本磋商文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性磋商的资格。

### 3.保密

参与竞争性磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 4.语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用

4.1语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除磋商文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4报价有效期

4.4.1在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商拒绝延长响应文件有效期的，其响应失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。

4.5参与采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

### 5.踏勘现场

5.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

### 6.询问

6.1供应商对竞争性磋商活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问及答复应当采取书面形式。

### 7.偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

### 8.履约担保

履约担保收取详见供应商须知前附表。

### 9.采购代理服务费

采购代理服务费收取见供应商须知前附表。

### 10.磋商文件

10.1磋商文件的组成

10.1.1磋商文件是用以阐明所需货物以及服务、磋商程序和合同格式的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：

（1）磋商公告；

（2）供应商须知前附表；

（3）供应商应当提交的资格证明文件；

（4）采购需求；

（5）评审办法；

（6）供应商须知；

（7）开启响应文件、磋商、成交；

（8）纪律要求；

（9）签订合同、合同主要条款；

（10）响应文件格式；

（11）供应商须知前附表规定的其他材料。

10.1.2根据本章第10.2款对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2磋商文件的澄清和修改

10.2.1采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的响应截止时间3个工作日前，在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网上发布更正公告，以书面形式通知所有磋商文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改磋商文件的时间距响应截止时间不足3个工作日，采购人应延长响应截止时间，具体时间将在更正公告中予以明确。

10.2.2供应商应仔细检查磋商文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在供应商须知前附表规定的时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由供应商自负。同时，供应商有义务对磋商文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受磋商文件所有条款。

10.2.3磋商文件的澄清或者修改文件在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网上发布公告，方可作为磋商文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.4供应商认为磋商文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

10.2.5从更正公告发布时间开始，供应商应在供应商须知前附表规定的时间内从中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网上下载或者从网上直接打印公告，加盖供应商单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容

磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

### 11.响应文件的组成

11.1供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2响应文件由商务文件、技术文件、资格资信等证明文件以及电子版响应文件组成：

11.3商务文件（商务文件包含但不限于以下内容）

11.3.1报价一览表(见附件1)；

11.3.2分项报价明细表(见附件2)；

11.3.3报价函(见附件3)；

11.3.4声明函(见附件4)；

11.3.5法定代表人身份证明（见附件5）;

11.3.6法定代表人授权委托书(见附件6)；

11.3.7供应商情况介绍；

11.3.8供应商同类项目实施情况一览表(见附件7)；

11.3.9类似成功案例业绩证明;

11.3.10商务响应表(见附件)

11.3.11采购诚信承诺书(见附件9)；

11.3.12供应商股东信息情况一览表；

11.3.13中小企业声明函；

11.3.14残疾人福利性单位声明函（若有）（见附件）；

11.3.15监狱企业的证明（若有）；

11.3.16磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明（若有）。

11.4技术文件（技术文件包含但不限于以下内容）

11.4.1服务响应表（见附件14）；

11.4.2服务方案；

11.4.3应急处理措施；

11.4.4服务保障措施；

11.4.5服务定位

11.4.6服务团队；

11.4.7项目实施的重点难点分析；

11.4.8项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（见附件）；

11.4.9磋商文件要求或者供应商认为其它应介绍或者提交的资料和文件；

11.4.10证明服务的合格性和符合磋商文件规定的技术资料；

11.4.11供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

11.5资格资信等证明文件及电子版响应文件

11.5.1资格资信等证明文件详见磋商文件第三章“供应商需提交的资格资信等证明文件”的要求；

11.5.2电子版响应文件内容为技术文件、商务文件要求的内容；

11.5.3电子版响应文件作为响应文件的一部分，均不退回。

### 12.响应报价

12.1响应报价的范围：见供应商须知前附表。

12.2供应商应对所投包中的服务进行报价，对每一包服务的报价必须全部报齐。

12.3响应报价的次数：见供应商须知前附表。

12.4供应商须按磋商文件第十章报价一览表中格式报出总价。

12.5供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

12.6供应商应按照磋商文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.7供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便磋商小组对各响应文件进行比较。

12.8开启响应文件时，响应文件中《报价一览表》大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，供应商应书面确认。

12.9供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

### 13.响应文件编制要求

13.1响应文件应按所投包分别进行编制。

13.2响应文件编制：见供应商须知前附表。

13.3响应文件签章：见供应商须知前附表。

13.4供应商可对服务现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5供应商编制响应文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

### 14.响应文件的密封和标记

见供应商须知前附表。

### 15.响应文件的递交

15.1供应商应在递交响应文件截止时间前递交响应文件。

15.2供应商递交响应文件的时间、地点和要求：见供应商须知前附表。

15.3供应商有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

15.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

15.3.2响应文件未按磋商文件要求密封的。

15.4除供应商须知前附表另有规定外，不论磋商过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

### 16.响应文件的修改与撤回

16.1供应商在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2供应商对响应文件的补充、修改，应按照本磋商文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在响应文件密封袋上，清楚标明“修改响应文件”或者“撤回响应”字样。

16.3在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的响应有效期终止之前，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

### 17.磋商保证金

17.1.1磋商保证金的交纳金额和形式：见供应商须知前附表。

17.1.2保证金以到账时间为准。

17.2保证金的退还

17.2.1供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起5日内退还已收取的保证金。

17.2.2采购代理机构在中标（成交）通知发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的保证金。

17.3供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

17.3.1提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的。

17.3.2报价截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的。

17.3.3损害采购人或者采购代理机构合法权益的。

17.3.4供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的。

17.3.5经磋商小组认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的。

17.3.6成交供应商未按照磋商文件规定签订合同的。

17.3.7法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.4不予退还的保证金由采购人按照相关规定处理。

### 18.质疑

18.1参加本次采购活动的供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以依法对该文件提出质疑。

18.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

18.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

18.4质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

18.5代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

### 19.投诉

19.1参照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人监管部门提起投诉。由采购人监管部门处理。

19.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

19.3投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

19.4投诉书应当包括以下主要内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

19.5代理人提出投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

19.6投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 20.其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表。

## 第七章开启响应文件、磋商、成交

### 1.开启响应文件程序

1.1宣布开启响应文件纪律；

1.2宣布主持人、记录人等有关人员姓名；

1.3公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称及签到顺序，除市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目和购买服务项目等特殊规定外，少于三家开启响应文件会议结束；不少于三家开启响应文件会议继续进行；

1.4供应商相互检查响应文件密封情况，并签字确认；

1.5开启响应文件，按照签到顺序公布供应商名称等内容，并记录在案；

1.6供应商法定代表人（或者被授权代表）、采购人代表、记录人等有关人员在磋商记录上签字确认；

1.7开启响应文件结束。

### 2.开启响应文件

2.1开启响应文件应当在磋商文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间公开进行。磋商地点应当为磋商文件中预先确定的地点。邀请供应商法定代表人或者被授权代表参加，参加磋商会议的代表应签名报到。

供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达至响应地点。法定代表人参加磋商会议的，应出示法定代表人身份证明原件（须按磋商文件附件格式提供）和本人身份证原件；被授权代表参加磋商会议的，应出示法定代表人授权委托书原件（须按磋商文件附件格式提供）和本人身份证原件及缴纳社保证明材料。

采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

2.2检查响应文件密封情况，由供应商法定代表人或者被授权代表互相检查各供应商响应文件的密封情况，并请各供应商法定代表人或者被授权代表签字确认。供应商法定代表人或者被授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，采购代理机构现场记录，相关各方供应商法定代表人或者被授权代表签字确认无异议后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的响应文件。

若相关各方供应商法定代表人或者被授权代表签字确认有异议的，报磋商小组处理，在处理决定未作出之前有异议各方的响应文件均不得开启；处理决定认为响应文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为响应文件不符合规定的，按照响应无效处理。处理决定公布后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的响应文件。

按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.3开启响应文件由采购代理机构指定专人负责，开启响应文件记录由供应商法定代表人或者被授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

2.4供应商代表对开启响应文件过程和开启响应文件记录有，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开启响应文件的，视同认可开启响应文件结果。

2.5供应商不足3家的，不得开启响应文件，市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目和购买服务项目等特殊规定情况除外。

### 3.磋商小组

3.1磋商小组的组成

磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为五人以及以上单数。

3.2评审专家的抽取

3.2.1采用随机抽取方式从采购评审专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

3.3磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商或者推荐成交候选人。

3.5磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

3.6磋商小组的职责：

3.6.1审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

3.6.2要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

3.6.3推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

3.6.4向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为；

3.6.5对围、串标等违法违规行为作出认定。

3.7磋商小组的义务：

3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

3.7.4发现供应商在招报价活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时加以制止；

3.7.5按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

3.7.6编写评审报告；

3.7.7配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.7.8对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

3.7.9配合监管部门处理投诉；

3.8磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

3.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.8.3与供应商有经济利益关系；

3.8.4曾因在采购、评审以及其他与采购有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

3.8.5与供应商有其他利害关系。

### 4.评审程序

4.1宣布评审纪律以及回避提示；

4.2组织推荐磋商小组组长；

4.3资格性审查；

4.4符合性审查；

4.5澄清有关问题；

4.6磋商；

4.7供应商提交最后报价；

4.8磋商小组进行综合评分；

4.9确定成交供应商或者推荐成交候选人名单；

4.10编写评审报告；

4.11宣布评审结果。

### 5.评审

5.1资格性审查

5.1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

5.1.2采购人、采购代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”(http://credit.shandong.gov.cn/)及“信用青岛”（http://www.qingdao.gov.cn/credit/）网站查询网站查询供应商信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参加采购活动，其响应无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

5.2符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.3在资格性和符合性审查时，对属于不合格或响应无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明，由供应商签字确认。供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组做出的不合格判定。

### 6.澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 7.磋商、最后报价、综合评审

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

7.1磋商程序

7.1.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7.1.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求其重新提交由法定代表人或授权代表印章的响应文件。由其授权代表印章的，应当附法定代表人授权书；供应商为自然人的，应当由本人印章并附身份证明。

7.2供应商提交最后报价

7.2.1各供应商均有两轮报价机会，但报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算；参与磋商的供应商响应文件中响应报价即为第一轮报价，供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价；否则磋商小组有权据此确定为无效报价。

7.2.2最后一轮报价前必须告知所有参加磋商的供应商，并以最后一轮报价为最终报价。

7.2.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过【专家问题澄清】功能，要求其在合理的时间内提交书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商需证明其报价合理性；对于供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

根据关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）要求，

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（具体时间由磋商小组现场决定）。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.2.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目和购买服务项目等特殊规定情况除外。

7.2.5磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目和购买服务项目等，提交最后报价的供应商可以为2家。

7.3磋商小组进行综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商、报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

### 8.成交

8.1磋商小组根据供应商须知前附表的规定确定成交供应商候选人或直接确定成交供应商。

磋商小组确定成交供应商候选人的，成交供应商候选人数见供应商须知前附表。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

8.2竞争性磋商采用综合评分法，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。

8.3以入围方式确定多个成交供应商的，入围供应商数量应当根据采购需要并在磋商活动开始前确定，由磋商小组按照磋商文件规定的评审方法确定各供应商排列顺序，依照顺序确定入围供应商。

8.4磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

8.5磋商结果应通知所有参加磋商的供应商。

### 9.成交结果公告以及成交通知书

9.1采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网公告成交结果（公告期限为1个工作日）。

9.2采购人或采购代理机构不按照规定发布成交结果公告或者发布成交结果公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。

### 10.响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

10.1报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

10.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

10.3对“◆”条款经磋商小组实质性变动、采购人代表确认内容不响应的；

10.4对允许偏离的非实质性条款，偏离磋商文件规定的偏离范围和幅度的；

10.5报价有效期不满足磋商文件要求的；

10.6磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

10.7响应文件未按磋商文件规定编制、签署、盖章和密封的；

10.8磋商文件第三章规定供应商应当提交的资格证明文件未提供、提供不齐全的；

10.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.10供应商未按照磋商文件的规定按时缴纳磋商保证金的（以保证金到账时间为准）；

10.11磋商小组2/3及以上成员认定响应方案技术含量低、偏离范围超出允许幅度、不符合磋商文件要求的；

10.12磋商文件第三章第1条规定供应商必须提交的资格资信等证明文件未提交、提交不齐全或者复印件未装订于响应文件中的；

10.13供应商未按照要求填写供应商股东信息情况一览表或填写信息不完整的；

10.14法定代表人授权委托书未按要求提供法人代表身份证、被授权代表身份证复印件以及被授权代表自开启之日起前三个月内任意一月的社保证明；

10.15资格资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

10.16不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据。

### 11.废标

11.1出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目外，在报价截止时间结束后参加报价的供应商不足3家，符合磋商文件规定条件的供应商不足3家或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足3家的；

11.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3因重大变故，采购任务取消的；

11.1.4法律、法规以及磋商文件规定的其他废标情形。

11.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

### 12.特殊情况处置程序

12.1磋商小组成员的更换

12.1.1磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

12.1.2退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

12.2记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

### 13.违法违规情形

13.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

13.1.1供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

13.1.2供应商之间约定成交供应商；

13.1.3供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

13.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

13.1.5供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

13.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，磋商小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

13.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

13.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

13.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

13.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

13.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

13.3.1采购人在递交响应文件截止时间前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

13.3.2采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

13.3.3采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；

13.3.4采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

13.3.5采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

13.3.6采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

在开启响应文件、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由磋商小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

### 14.违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动：

14.1提供虚假报价材料谋取中标、成交的；

14.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

14.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

14.6一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

14.7捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

14.8不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

14.9法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

### 15.关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则

15.1无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，磋商小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评审结果，或者随时视情形决定该响应无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足采购文件或者采购人要求，磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足采购文件或者采购人要求，磋商小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

磋商小组认定成交供应商响应无效、废标或者成交供应商的此前评审结果被取消的，采购文件规定由磋商小组直接确定成交供应商的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购，出现上述情形的一切损失均由取消成交资格的供应商承担。

15.2若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经磋商小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、废标或者采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，磋商小组应当决定取消成交供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

## 第八章纪律要求

### 1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 2.对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 3.对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

### 4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

## 第九章签订合同、合同主要条款

### 1.签订合同

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2如因成交供应商原因造成不能按时签订合同的，采购人可以重新开展采购活动，由此产生的一切损失由成交供应商承担。

1.3签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评审、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.4采购文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行经济合同、采购文件、响应文件所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.5有关法规或者采购文件明确不允许分包方式履行合同的，成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。采购文件明确允许分包方式履行合同的，按照采购文件相关规定执行。

1.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

### 2.合同履行

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

### 3.服务质量与验收

3.1成交后、合同签订前、初期、中期服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.2服务过程中，成交供应商所供服务成果及与之配套项目等不符合国家行业标准、合同约定标准的，采购人有权责令其改正，如成交供应商不予配合、拒绝改正的，采购人有权终止合同，所有损失由成交供应商承担。

### 4.合同主要条款

（仅供参考，最终以实际签订为准）

采购人（以下简称甲方）：

注册地址：

统一社会信用代码：

法定代表人：

电话：

项目负责人：

电话：

成交供应商（以下简称乙方）：

注册地址：

统一社会信用代码：

法定代表人：

电话：

项目负责人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就本项目有关事宜达成如下协议：

第一条合同标的

服务名称：

服务内容：

…………

技术标准：

……

第二条合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：（￥）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了服务价格及与之配套的设计、制造、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

……

第三条服务交付

1、交付日期：

2、交付地点：

……

第四条交付验收

1、乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

2、乙方在指定地点提交服务成果后，甲乙双方应依据采购文件、响应文件等文件材料的要求共同验收，并且出具书面验收报告。

3、对复杂的服务，甲方可邀请国家认可的专业机构参与验收，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定。

……

第五条所有权归属

乙方将服务成果交付甲方，并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方，在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

如乙方交付的服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付20%的违约金；如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才发现产权有瑕疵的，乙方仍须支付上述违约金并且赔偿甲方由此所遭受的一切损失。

第六条款项支付

1、服务成果交付甲方，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理支付手续。

2、付款方式

……

第七条履约保证金

……

第八条售后服务及承诺

1、服务质量保证期限为服务期限内，在质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。

2、乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

3、乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收后移交。

4、服务范围：负责采购文件所涉及到的所有服务。

……

第九条知识产权

1、乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

……

第十条甲方责任

1、及时办理付款手续。

2、负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3、对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

……

第十一条乙方责任

1、保证所提供服务为响应文件承诺服务，符合相关法律法规规定并且满足甲方的需求，保证其配套项目部件为全新的未使用的且符合相关的质量要求。

2、保证所提供服务的售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，对服务以及与之配套的项目进行保修、维护等服务。

3、保证其所供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

……

第十二条违约责任

1、乙方所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

2、乙方不能交付服务成果时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3、乙方逾期交付服务成果时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额3‰的滞纳金。逾期交付超过30日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。

4、若乙方违反服务过程中的承诺，甲方有权作废本合同，取消其中标资格，同时乙方须向甲方支付违约金。

5、甲方有权对乙方的服务内容委托第三方进行监督，与乙方提报的服务内容分析比对，若结果与乙方的结果不一致，甲方有权根据检测结果要求乙方立即整改或者要求乙方赔偿合同总金额20%的违约金。

因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。

……

第十三条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

……

第十四条保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的30%支付违约金。

……

第十五条争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向青岛仲裁委员会按照当时有效的仲裁规则进行仲裁。

……

第十六条合同生效及其他

1、除采购文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2、合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章。

3、本合同一式六份，甲方二份，乙方二份，采购代理机构二份。

……

第十七条服务期限

本合同服务期限为年；服务期限自年月日起至年月日止。本合同期限届满，如需续签，双方可以根据法律及各项规定另行签订书面合同。

第十八条下列文件为本合同不可分割部分

1、采购文件（包括澄清、修改）；

2、乙方响应文件；

3、成交通知书；

4、成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件；

5、委托协议书；

甲方：										乙方：

单位名称(公章)：							单位名称(公章)：

法定代表人（被授权代表）签字：			法定代表人（被授权代表）签字：

电话：   									电话：

年   月   日      				 年    月    日

## 第十章响应文件格式

【正（副）本】

响应文件

包：第包

商务部分

项目名称：

项目编号：

供应商全称（公章）：

二〇年月日

商务文件目录

商务文件包含但不限于以下内容：

1、报价一览表(见附件1)；

2、分项报价明细表(见附件2)；

3、报价函(见附件3)；

4、声明函(见附件4)；

5、法定代表人身份证明（见附件5）;

6、法定代表人授权委托书(见附件6)；

7、供应商情况介绍；

8、供应商同类项目实施情况一览表(见附件7)；

9、类似成功案例业绩证明;

10、商务响应表(见附件)

11、采购诚信承诺书(见附件9)；

12、供应商股东信息情况一览表；

13、中小企业声明函；

14、残疾人福利性单位声明函（若有）（见附件）；

15、监狱企业的证明（若有）；

磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明（若有）。

注：以上未提供格式的，格式自拟。

附件1：

报价一览表

报价包：第  包                                         包名称：

| 序号 | 服务名称 | 含税全包价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总价（元） |  | 大写： |
|  |  | 小写： |

注：

采购代理服务费由成交供应商支付：供应商报价时综合考虑，响应报价中不单独列项。

供应商：           （公章）

日期：  年  月  日

附件2：

分项报价明细表

报价包：第  包                                     包名称：

| 序号 | 服务项目名称 | 服务说明 | 报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 服务项目费用小计 |  |  |  |  |

供应商：           （公章）

日期：  年  月  日

附件3：

报价函

（采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址       。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开启响应文件日起有效期为90日历日。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件4：

声明函

一、我方在参加（项目名称）采购活动前3年内，被公开披露或查处的违法违规行为有：    ，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商      、组织机构代码证或统一社会信用代码       ；②法定代表人     、身份证号码     ；③项目负责人     、身份证号码     ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

四、我方承诺提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商：（公章）

日期：  年  月  日

备注：1.供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2.磋商文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件5：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名     ：性别：     年龄：     职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商（公章）：

：

日 期：      年   月   日
附件6：

法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日生效,特此声明。

(附法人代表身份证、被授权代表身份证以及被授权代表在本单位缴纳社保的证明材料复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

注：

1.社保证明材料须提供自开启之日起前三个月内任意一月的社保证明，社保证明须体现授权委托人姓名、缴纳单位名称、缴纳月份等信息。若社保为第三方代缴还须提供供应商与第三方签订的代缴社保合同或协议复印件加盖供应商公章。

★2.未按要求提供法人代表身份证、被授权代表身份证复印件以及被授权代表自开启之日起前三个月内任意一月的社保证明，响应无效。

附件7：

供应商同类项目实施情况一览表

报价包：第  包             包名称：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同 | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 附件页码 |  |

附件8：

商务响应表

报价包：第  包       包名称：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

附件9：

采购诚信承诺书

（采购人），（采购代理机构）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了              项目（项目编号：              ）磋商文件，自愿参加本次磋商，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信响应，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、响应内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义响应，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向磋商小组、采购人提供利益以牟取成交；

三、若成交后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消响应资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与采购人处其它采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

附件10：

供应商股东信息情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1 | 身份证号 | 出资比例（%） |
|  | 股东2 | 身份证号 | 出资比例（%） |
|  | 股东3 | 身份证号 | 出资比例（%） |
|  | ......（此表可扩展） |  |  |

我方承诺，以上信息真实可靠。

1.主要股东或出资人为某公司的，填写某公司全称，无需填写身份证号；股东为自然人的，填写自然人姓名及身份证号码。

2.供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

★3.供应商未按照要求填写此表或填写信息不完整的，响应无效。

供应商名称（盖章）：

日   期：

附件11：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件12：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日  期：

【正（副）本】

响应文件

包：第包

技术部分

项目名称：

项目编号：

供应商全称（公章）：

二〇年月日

技术文件目录

技术文件包含但不限于以下内容：

1、服务响应表（见附件14）；

2、服务方案；

3、应急处理措施；

4、服务保障措施；

5、服务定位

6、服务团队；

7、项目实施的重点难点分析；

8、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（见附件）；

9、磋商文件要求或者供应商认为其它应介绍或者提交的资料和文件；

10、证明服务的合格性和符合磋商文件规定的技术资料；

11、供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上未提供格式的，格式自拟。

附件14：

服务响应表

供应商名称（公章）：                              第   包

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应根据磋商文件的服务要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应服务要求，磋商小组有权视其为负偏离；

2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离服务要求，并标明偏离情况；

法定代表人或者被授权代表：（签字或盖章）日期：

附件15：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

供应商名称（公章）：                            第  包

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或者被授权代表：（签字或盖章）日期：

附件16：

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 包：第 包 响应文件部分 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 20年月日 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字或盖章）

响应文件封口格式

请勿在20年月日时之前启封 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字或盖章）